Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussklemme, frontaler Anschluss
6 - 35 mm²
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	115 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V

Bemessungsstrom (UL):	115 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1000 V

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

Klemmstellen
6 - 35 mm²
6 Nm
max. Anschlussdurchmesser 11 mm
AWG 10 - 1/0
50 lb-in.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31550000