Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A
Anschluss Schraube M8
für 5-poliges System geeignet
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	17,7 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Klemmstellen
Schellenanschluß (im Lieferumfang enthalten): Cu 1,5 -70mm² rm, f+AE; lam. Cu 12x1-10;
3 Nm Drehmoment

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33079000