Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel Speed
Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig
Rahmenklemme, für Türkupplungsdrehgriff
Größe 00

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V / 125A)
AC-23A (500V / 125A)
AC-22A (690V / 125A)

2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-22B (220V/125A)

3 Strombahnen in Reihe
DC-22B (440V/63A)

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Sicherungen gL/gG, Gr. 00, 690V / 125A für Sicherungseinsätze IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2 Gr. 00 bis 10 W Verlustleistung,

Besondere Betriebsbedingungen gemäß IEC / EN 61439-1 können zu Fehlauslösungen von Meldeschaltern oder Sicherungsüberwachungen führen. Die vorliegenden Betriebsbedingungen sind dementsprechend bei der Auswertung der Meldesignale zu berücksichtigen.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500/EN60 439-1, Tabelle 1 zu beachten

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig; Berührungsschutz nach DIN EN 50274

Klemmstellen
Rahmenklemme: 
1,5 -70mm² feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse, je nach Nachformen des isolierten Leiterendes bis 95mm² anschließbar
1,5 -10mm² rund eindrähtig
16 - 70mm² rund mehrdrähtig 
2x10mm², 2x16mm² und 2x25mm² f+AE, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet, Vierkantverpressung
2x10 - 35mm² f, beide Leiter identisch, nebeneinander angeordnet

lam. Cu. 9-13 mm breit 
Klemmraum 13 mm x 13 mm

(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalem Querschnitt möglich)

Sonstiges
Mit Sprungschaltwerk für häufiges Schalten nach der Gebrauchskategorie &quot;A&quot;
FLAG-Indikator zeigt die Schaltstellung
Gefahrloser und werkzeugloser Sicherungswechsel durch doppelt unterbrechende Hauptkontakte
Zusätzliche sichtbare Trennstrecke durch Entnahmen des Deckels incl. Sicherungen
Als Netztrenneinrichtung nach IEC / EN 60204-1 (Hauptschalter) einsetzbar
In Kombination mit dem Türkupplungsdrehgriff rot-gelb auch als Not-Ausschalter
Hauptschalter und Not-Ausschalter nur in Kombination mit AC23A/B

Schalter 90°links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Schaltgrifflage

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33505000