Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS Panel
Lasttrennschalter 3-polig + N
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, Griff graphitgrau
32 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	32 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 32 A)
AC-22 A (690 V / 32 A)
AC-21 A (690 V / 32 A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,8 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	2,1 kA

Sonstiges
mit einem Bügelschloss (max. 4 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33817000A