Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Rahmenklemme 2,5 - 16 mm², Griff graphitgrau
63 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-22 A (690 V / 63 A)
AC-21 A (690 V / 63 A)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,4 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	4 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	2,1 kA

Sonstiges
mit einem Bügelschloss (max. 4 mm Durchmesser) in der 0-Position abschließbar  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33824000A