Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS^®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Schraube M10, Griff graphitgrau
630 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	630 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

AC-23 B (500V)
AC-22 B (500V)
AC-21 B (500V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	127,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	12 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	30 kA

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 7000
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 30 kA

konv. therm. Strom im Gehäuse
630 A, waagrechter Einbau (Pole nebeneinander) belüftet 504 x 378 x 302 mm
630 A, senkrechter Einbau (Pole untereinander) gekapselt 500 x 500 x 300 mm

Frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung IP 40

Klemmstellen
Schraube M10 :
Md 25 - 31 Nm

Sonstiges
doppelt unterbrechende Hauptkontakte,
sichtbare Trennstrecken,
bedienerunabhängiges Schalten,
Montage und Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33335000