Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®30Compact
Anschluss-Set, 3-polig L1 + L2 + L3
10 - 120 mm²
30Compact 3P
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	200 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	35,4 kA

SCCR:	18 kA

Klemmstellen
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM feindrähtig, direkt geklemmt
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM feindrähtig mit Aderendhülse
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM Rundleiter mehrdrähtig
10 mm² eindrähtig
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01370000