Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®CrossBoard
Anschlussmodul
150 mm², für rückseitige Einspeisung des CrossBoard
3-polig

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	160 A

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	30 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 

Klemmstellen
Anschluss von Rundleitern:
35... 50 mm² / 2... 1/0 AWG 
4Nm / 35 lb in
 
70... 150 mm² / 2/0 AWG... 300 kcmil
6Nm / 53 lb in
 
35... 95 mm² feindrähtig, rund mehrdrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228-1 max. 30 mm
120... 150 mm² feindrähtig, rund mehrdrähtig
 
Anschluss von Flachleitern:
4x - 10x 15,5mm  x 0,8 mm
6Nm / 53 lb in

Für Aluminiumleiter geeignet.
bei der Verwendung von Aluminiumleitern Wartungshinweise beachten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01595000A