Ausschreibungstext

Beschreibung
TRITON®Panel
D0-Einbau-Sicherungssockel
E 14 / 16 A / 1P
berührungsgeschützt nach DGUV V3

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbationen
CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	16 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,4 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	440 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Klemmstellen
Rahmenklemme :
1,5 - 35 mm² feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,
1,5 - 10 mm² Rundleiter eindrähtig
Md 4,0 Nm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Sonstiges
großer KlemmbereichAufnahme für Bezeichnungsschild

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31286000