Ausschreibungstext

Beschreibung
AMBUS®60Classic
Reiter-Sicherungshalter Class J
für Sicherungen Class J 1 - 30 A (21x57), mit LED
3P, Komplettlösung auf Sammelschienenadapter
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3,0 W

SCCR:	100 kA

Klemmstellen
für Anwendungen nach IEC / EN :
1 Leiter : 
Cu 0,75 - 1,0 mm², Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
Cu 1,5 - 50 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes) : 
Cu 0,75 - 1,0 mm², Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
Cu 1,5 - 10 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

für Anwendungen nach UL / CSA :
nur Cu-Leitungen nach UL 486E 60°C/75°C
1 Leiter : 
AWG 18 - AWG 1, Class B, Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes) : 
AWG 18 - AWG 6, Class B, Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31968000