Ausschreibungstext

Beschreibung
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A
Schraube M8 / Schelle 70 mm², mit elektron. Sicherungsüberw.
Größe 00
100Energy
185mm-System

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	400 V

AC23 B (400 V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	20,0 W

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	400 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	4 kV

Elektronische Sicherungsüberwachnung:
Nennspannung: 3AC 400V,
Nennfrequenz: 50...40Hz,
Schaltkontakt: 2 Wechsler, max. AC 250V, AC15  Schließer 3A, Öffner 1A,
Bemessungsstoßspannung: 4kV,
Verschmutzungsgrad: 2

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Schraube M8 : 
Md 12 - 14 Nm

Sonstiges
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.
Elektronische Sicherungsüberwachnung:
Arbeitsstromprinzip, wahlweise mit Speicherverhalten (speichernd ohne Brücke X1-X2)
Geräteanzeige:
grüne LED = intakte Sicherungen
rote LED = Sicherungsausfall, Deckelstellung auf

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33286000