Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A
Rahmenklemme
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Bemessungsstrom (UL):	250 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-22B (400 V)
AC-23B (400 V / 160 A)
AC-21B (690 V)
AC-20B (1000V) bei Verschmutzungsgrad 2

Für höhere Gebrauchskategorien kann das Produkt mit Löschkammern nachgerüstet werden (s. Zubehör)

Sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 690V AC: nicht unter Last schalten

DC-Angaben: 2 Strombahnen (L1,L3) in Reihe
DC-20B (440 V)
DC-20B (1000 V) bei Verschmutzungsgrad 2

sichtbarer Hinweis notwendig, wenn Anwendung bei mehr als 440V DC: nicht unter Last schalten

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	26,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	13,7 kA

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegebenen AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind nachstehende Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. - oben 190mm, seitlich 75mm
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Klemmstellen
Rahmenklemme

Cu 70-185mm²f
Cu 35-150mm²rm
Cu 35-120mm²f+AE
lam.Cu 15,5-24mm breit
Klemmraum 24,5 x 12mm
min. Klemmraumhöhe 3mm

(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Sonstiges
Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten; die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sicheres Anschließen durch zweigeteilten Berührungsschutz
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar
Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33600000