Ausschreibungstext

Beschreibung
MOTUS®CrossBoard
Hybrid-Motorstarter, 3-polig
Elektronikbaustein Direkt- und Wendestarter 0,18 - 2,4 A / Schalter für ohmsche Lasten 0,18 - 2,4 A

Standards
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approbationen
UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	2,4 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

Bemessungsstrom (UL):	2 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,5 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	500 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
36110000A