Ausschreibungstext

Beschreibung
SECUR^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
10 x 85 / 1P
32 A, 1500 V DC

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,3 W
Bemessungsstossspannung U_imp:	8 kV

SCCR:	15 kA

für Sicherungseinsätze 10x85 und 14x85 nach IEC 60269-2, -4, -6
mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen bis max. 6,0 W

Klemmstellen
Rahmenklemme

für Anwendungen nach IEC / EN :
1 Leiter : 
Cu 0,75 - 25 mm²
2 Leiter (gleichen Querschnittes) :
Cu 0,75 - 10 mm²
alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse
(feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

für Anwendungen nach UL :
nur Cu-Leitungen stranded nach UL 486E
1 Leiter :
AWG 18 - AWG 4
Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.
2 Leiter (gleichen Querschnittes):
AWG 18 - AWG 6
Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in.

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Sicherungsträger:
	temperaturbeständig bis 140°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Anschlussschrauben:
	Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200

Sonstiges
Komfortabler Sicherungswechsel
frontseitige Schutzart IP20 bleibt jederzeit erhalten

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31555000