Ausschreibungstext

Beschreibung
CRITO®185Power
Anschlussmodul
für lam. Cu max. 2x 80 x 10
ohne Abdeckung
185Power

Das 185Power ist ein innovatives Sammelschienensystem zur Energieverteilung bestehend aus: Sammelschienensystem, Anschlussmodule/-leisten zur Einspeisung, Längsverbindern, NH-Sicherungs-Lasttrennleisten, NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform und Adaptern für Leistungsschalter.

Durch Verwendung von Crosslink-Berührungsschutzmodulen ist der Aufbau eines berührungsgeschützten 185mm Sammelschienensystems möglich.

Crosslink Berührungsschutzmodule mit Schutzart frontseitig IP2X.
Crosslink Berührungsschutzmodule mit zusätzlichen Schlitzabdeckungen Erhöhung frontseitig IP4X.

Sämtliche Systemkomponenten sind sicher, einfach und schnell mit Klemmbügel auf den Crosslink-Berührungsschutzmodulen montierbar.

Das Sammelschienensystem mit Flachkupferschienen von 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm x 10mm. Für ausgewählte Aufbauten wurden Kurzschlussfestigkeiten durch Prüfung nachgewiesen. Die erreichten Maximalwerte betrugen: Stoßstrom Ipk max. 105kA, Icw max. 50kA bei 1 Sekunde. 

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1.400 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	84,6 kA

wenn der Phasenabstand der Anschlussmodule von 100mm auf 150mm erhöht wird, können folgende Kurzschlusswerte erreicht werden:
Ipk : 107 kA
Icw : 50,7 kA / 1s

Sonstiges
es können auch massive Flachschienen aus Kupfer geklemmt werden, wenn sie nicht unter mechanischer Spannung stehen 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01442000A