Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV
beidseitig Schraube M12
Größe 2XL / 3L, 1P, mit Berührungsschutz

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	600 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	1000 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	1500 V

Bemessungsstrom (UL):	600 A
Bemessungsspannung (UL) DC:	1500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	13,8 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

SCCR:	15 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-6

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 
Anschlussschrauben:
	Schraube M12, verzinkt, chromitiert 
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
Für sicheres Anschließen der Leitungen ist der Berührungsschutz zweigeteilt

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03294000