Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®CrossBoard
Adapter 32 A
1 feste Tragschiene, mit Leitungen AWG 10 (6 mm²)
45 x 160

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
IEC (CB), UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	32 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	30 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	2,1 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 

Werkstoffeigenschaften
Gehäuse:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Sonstiges
Leitungsenden ultraschallverdichtet.
Rastmechanismus für einfaches und schnelles Aufrasten auf dem CrossBoard®. 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32682000A