Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau
Schraube M8

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB), UL, CCC

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	250 V

Bemessungsstrom (UL):	160 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

AC-23B (400 V),
AC-22B (500 V),
AC-21B (500 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	7,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	690 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	262 V

SCCR:	100 kA

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 00 bis 12 W Verlustleistung, mit spannungsführenden Grifflaschen

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Klemmstellen
Zubehör:
Schellenanschluß:  Cu 1,5 -70mm² rm, f+AE; lam. Cu 12x1-10; 3 Nm Drehmoment
Prismenklemme einfach: Cu, Al* 16-70mm² rm, sm, f+AE; 3 Nm Drehmoment
Buchsenklemme: 3x Cu 1,5-16mm² rm, f+AE; 3 Nm Drehmoment

*Verbindungen mit Aluminiumleitern sind nicht wartungsfrei.

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Berührungsschutz:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei
Kontakte:
	fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert 

Sonstiges
zweigeteilter Berührungsschutz für sicheres Anschließen der Leitungenim Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33329000