Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®60Classic
Reiter-Sicherungshalter Class J
for fuses Class J 35 - 60 A
3P, mit Rahmenklemme
60Classic

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	60 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	3,5 W

SCCR:	200 kA

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Klemmstellen
AWG 12 - AWG 2/0 stranded (mehrdrähtig), entspricht 3,3 - 67,4 mm²
AWG 14 - AWG 10 solid (eindrähtig), entspricht 2,1 - 5,3 mm²

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Adapterplatte:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200

Sonstiges
das Produkt ist basierend auf der UL-Zulassung in Katagorie IZLT2 ebenfalls in Kategorie NMTR gelistet (file E123577)

Adaptertechnik der CrossLink® Technology
Schneller und sicherer Umbau des Anschlusses für oben oder unten; die spannungsführenden Teile bleiben berührungsgeschützt Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sicheres Anschließen durch zweigeteilten Berührungsschutz
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33422000