Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienenträger 3P+N+PE, mit Endabdeckung
für Sammelschienen 3-polig 12 x 5 und 12 x 10
für Sammelschienen 5-polig, L1 - L3  12 x 5 und 12 x 10, N + PE 12 x 5
30Compact 3P
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC:	800 V
Bemessungsstossspannung U_imp:	6 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_pk max.:	54 kA

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
3-polig: Ipk max. = 54 kA (Sammelschiene 12x10, 2 Schienenträger im Abstand von 250 mm)
zur Berechnung für  3-poliges System (IEC) 

4- und 5-polig : Ipk max. = 32 kA (2 Schienenträger im Abstand von 250 mm)
zur Berechnung für  5-poliges System (IEC)

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01272000