Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON®Panel
NH-Sicherungs-Unterteil 160 A
beidseitig Schraube M8, ohne Trennwand
Größe 00 / 1P

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	4,2 W
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1000 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen:	50 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03350000