Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS®Panel
Lasttrennschalter 3-polig
Schraube M10, Griff rot
400 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
IEC (CB)

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	400 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V

AC-23 B (500V)
AC-22 B (500V)
AC-21 B (500V)

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	57,0 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	12 kV
Bemessungseinschaltvermögen :	30 kA

Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) 7000
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 30 kA

konv. therm. Strom im Gehäuse
400 A, waagrechter Einbau (Pole nebeneinander) gekapselt 504 x 378 x 302 mm
400 A, senkrechter Einbau (Pole untereinander) gekapselt 500 x 500 x 300 mm

Frontaler Berührungsschutz mit Anschlussraumabdeckung IP 40

Klemmstellen
Schraube M10 :
Md 25 - 31 Nm

Sonstiges
doppelt unterbrechende Hauptkontakte, sichtbare Trennstrecken,bedienerunabhängiges Schalten,Montage und Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33356000