Text for specification

Description
CRITO®30Compact
connection module N
10 - 120 mm²
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data
rated voltage (IEC) AC:	690 V
max. permitted voltage (IEC) AC:	1000 V
max. permitted voltage (IEC) DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	35,1 kA

Terminal points
16 - 120 mm² / AWG 6 - 250 MCM flexible cables, directly
10 - 120 mm² / AWG 7 - 250 MCM flexible cables with wire-end ferrule
16 - 150 mm² / AWG 6 - 300 MCM stranded round cables
10 mm² rigid cables
lam. Cu 12x4 - 15,5x10
Md 12 - 12,5 Nm / 106 lb-in

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200
Cover:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01364000