## Sheet1
Artikelnummer | Art.-Nr. Katalog | Bezeichnung deutsch | Bezeichnung englisch | Produktgruppe | Untergruppe | Typnr. | Bemess.- Spannung UL AC (V) | Bemess.- Spannung UL DC (V) | Bemess.- strom UL (A) | SCCR (kA) | SCCR unprotected max. | Bedingung SCCR unprot. | SCCR protected max. | Bedingung SCCR prot. | SCCR Text | geeignet für feeder circuits >250V nach UL 508A | für field-installed conductors | Norm UL | UL file | UL category | Art der Zulassung | Link Deutsch | Link Englisch
Part number | Catalog part no. | Description German | Description English | Product group | Sub group | Type no. | rated voltage UL AC (V) | rated voltage UL DC (V) | rated current UL (A) | SCCR (kA) | SCCR unprotected max. | condition SCCR unprot. | SCCR protected max. | condition SCCR prot. | SCCR text | suitable for feeder circuits >250V acc. UL 508A | for field-installed conductors | UL standard | UL file | UL category | Kind of approval | Link German | Link English
01004000 | 01004 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01004000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01004000.html
01008000 | 01008 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | HH64.2 | 600 |  | 1400 | 35 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01008000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01008000.html
01009000 | 01009 | Bodenwanne | bottom trough | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01009000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01009000.html
01010000 | 01010 | Bodenwanne | bottom trough | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01010000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01010000.html
01011000 | 01011 | Bodenwanne | bottom trough | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01011000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01011000.html
01013000A | 01013 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 51 | CR-F-173-C | 600 | 600 | 600 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 |  | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01013000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01013000A.html
01014000A | 01014 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 51 | CR-F-173-F | 600 | 600 | 600 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 |  | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01014000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01014000A.html
01015000A | 01015 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 51 | CR-F-173-C | 600 | 600 | 600 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC |  |  | UL 508 | E123577 |  | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01015000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01015000A.html
01016000A | 01016 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 51 | CR-F-173-F | 600 | 600 | 600 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  |  | x | x |  | E123577 |  | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01016000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01016000A.html
01017000 | 01017 | Profilhalter | section mount | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01017000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01017000.html
01019000 | 01019 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01019000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01019000.html
01025000 | 01025 | Abdeckprofil | busbar section cover | 06 | 27 | C025-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01025000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01025000.html
01026000 | 01026 | Halter für Abdeckprofil | mount for busbar section cover | 06 | 27 | C026-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01026000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01026000.html
01027000 | 01027 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 3x20x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01027000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01027000.html
01028000 | 01028 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 6x20x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01028000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01028000.html
01029000 | 01029 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x20x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01029000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01029000.html
01030000 | 01030 | Abschottprofil | compartment section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01030000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01030000.html
01035000 | 01035 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 6x15,5x0,8 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01035000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01035000.html
01037000 | 01037 | Wannen-Randprofil | trough edge section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01037000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01037000.html
01038000 | 01038 | Wannen-Randprofil | trough edge section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01038000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01038000.html
01039000 | 01039 | Abschottprofil | compartment section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01039000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01039000.html
01040000 | 01040 | Abschottprofil | compartment section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01040000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01040000.html
01041000 | 01041 | Abschottprofil | compartment section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01041000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01041000.html
01042000 | 01042 | Abschottprofil | compartment section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01042000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01042000.html
01043000 | 01043 | Wannen-Randprofil | trough edge section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01043000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01043000.html
01045000 | 01045 | Bodenwanne | bottom trough | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01045000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01045000.html
01046000 | 01046 | Bodenwanne | bottom trough | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01046000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01046000.html
01047000 | 01047 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 07 | 28 | 520 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01047000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01047000.html
01048000 | 01048 | Wannen-Randprofil | trough edge section | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01048000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01048000.html
01054000 | 01054 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 3x9x0,8 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01054000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01054000.html
01056000 | 01056 | Schienenträgerabdeckung mit Endabdeckung | busbar support cover, incl. end cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01056000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01056000.html
01057000 | 01057 | Schienenträgerabdeckung | busbar support cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01057000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01057000.html
01058000 | 01058 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 01 | 06 | 5683 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01058000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01058000.html
01059000 | 01059 | Passringschlüssel | ring gauge key | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01059000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01059000.html
01060000 | 01060 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 5x50x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01060000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01060000.html
01061000 | 01061 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x80x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01061000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01061000.html
01063000 | 01063 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 6x20x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01063000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01063000.html
01064000 | 01064 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 10x20x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01064000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01064000.html
01065000A | 01065 | Anschlussmodul 800 A | connection module 800 A | 07 | 51 | CR-B-200 | 600 |  | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01065000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01065000A.html
01066000A | 01066 | Anschlussmodul 500 A | connection module 500 A | 07 | 51 | CR-B-200 | 600 |  | 500 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01066000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01066000A.html
01067000A | 01067 | Befestigungsmodul | fastening module | 07 | 39 | CR-S-200 | [9 empty] | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01067000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01067000A.html
01068000 | 01068 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 07 | 18 | 524 | 600 |  | 255 | 18 | [6 empty] | x | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01068000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01068000.html
01069000 | 01069 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 30 | CPC50-L | 600 |  | 1200 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 200 kA with fuse Class L 1600 A 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01069000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01069000.html
01069000 | 01069 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 30 | CPC50-L | 600 |  | 1200 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 200 kA with fuse Class L 1600 A 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01069000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01069000.html
01070000 | 01070 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 30 | CPC63-L | 600 |  | 1400 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 200 kA with fuse Class L 1600 A 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01070000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01070000.html
01071000 | 01071 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 30 | CPC100-L | 600 |  | 1800 |  | 35 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 200 kA with fuse Class L 1600 A 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 2500 A / 480 V AC/DC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01071000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01071000.html
01075000 | 01075 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 5x24x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01075000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01075000.html
01076000 | 01076 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 10x24x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01076000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01076000.html
01089000 | 01089 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 4x15,5x0,8 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01089000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01089000.html
01090000 | 01090 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 6x15,5x0,8 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01090000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01090000.html
01091000 | 01091 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 10x15,5x0,8 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01091000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01091000.html
01092000 | 01092 | Anschlussklemme für Flachleiter | terminal for flat conductors | 07 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01092000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01092000.html
01093000A | 01093 | Klemmenabdeckung | terminal cover | 07 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01093000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01093000A.html
01094000 | 01094 | Anschlussklemme für Rund-/Sektorleiter | terminal for round and sector shaped conductor | 07 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01094000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01094000.html
01095000 | 01095 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 5x32x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01095000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01095000.html
01096000 | 01096 | lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 10x32x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01096000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01096000.html
01097000 | 01097 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 5x40x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01097000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01097000.html
01098000 | 01098 | D-Schraubkappe, Porzellan | D-screw cap, porcelain | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01098000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01098000.html
01099000 | 01099 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 10x40x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01099000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01099000.html
01100000 | 01100 | D-Schraubkappe, Porzellan | D-screw cap, porcelain | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01100000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01100000.html
01102000 | 01102 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 07 | 33 | 01102 | 600 | 600 | 1400 |  |  |  | 35 |  | 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480V AC/DC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01102000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01102000.html
01103000 | 01103 | D01-Schraubkappe, Porzellan | D01 screw cap, porcelain | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01103000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01103000.html
01104000 | 01104 | D02-Schraubkappe, Porzellan | D02 screw cap, porcelain | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01104000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01104000.html
01112000 | 01112 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 5x50x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01112000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01112000.html
01113000 | 01113 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 10x50x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01113000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01113000.html
01114000 | 01114 | Leiteranschluss-Klemme für PE/N-Schiene | connection terminal for PE/N bar | 07 | 06 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01114000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01114000.html
01116000 | 01116 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 03 | S635-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01116000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01116000.html
01119000 | 01119 | Klemmenträger für PE/N-Schiene | terminal support for PE/N-bar | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01119000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01119000.html
01120000 | 01120 | Klemmenträger für PE/N-Schiene | terminal support for PE/N-bar | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01120000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01120000.html
01121000 | 01121 | Klemmenträger für PE/N-Schiene | terminal support for PE/N-bar | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01121000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01121000.html
01123000 | 01123 | Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert | flexible copper busbar, tinned, insulated | 06 | 81 | 10x63x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01123000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01123000.html
01126000 | 01126 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01126000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01126000.html
01127000 | 01127 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01127000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01127000.html
01128000 | 01128 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01128000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01128000.html
01129000 | 01129 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01129000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01129000.html
01130000 | 01130 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01130000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01130000.html
01131000 | 01131 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | 511-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01131000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01131000.html
01132000 | 01132 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 03 | S645-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01132000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01132000.html
01135000 | 01135 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 19 | 515-L | 600 |  | 285 | 18 | [5 empty] | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/01135000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01135000.html
01136000 | 01136 | Haltegarnitur für Abdeckprofile | set of holders for cover sections | 07 | 36 | TC60-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01136000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01136000.html
01137000 | 01137 | Haltegarnitur für Abdeckprofile | set of holders for cover sections | 07 | 36 | TC60-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01137000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01137000.html
01138000 | 01138 | Sammelschienenträger 3P+N+PE | busbar support 3 phases + N + E | 06 | 09 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01138000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01138000.html
01139000 | 01139 | Abdeckrahmen VMS | trim frame VMS | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01139000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01139000.html
01140000 | 01140 | Sammelschiene 20 x 10 | busbar 20 x 10 | 06 | 83 | 20x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01140000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01140000.html
01141000 | 01141 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 07 | 33 | LV30-L |  |  | 756 |  |  |  | 65 |  | 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01141000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01141000.html
01143000 | 01143 | N-Klemme blau | neutral terminal, blue | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01143000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01143000.html
01144000 | 01144 | PE-Klemme grün-gelb | PE-terminal, green/yellow | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01144000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01144000.html
01145000 | 01145 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 07 | 33 | LVH-L |  |  | 1400 | 30 |  |  | 65 | 65 kA in combination with H720-L and any DIVQ/7 1600 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01145000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01145000.html
01147000 | 01147 | Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung | connection set, 4-pole, without cover | 07 | 51 | M300-L | 600 |  | 420 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01147000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01147000.html
01162000 | 01162 | Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung | connection set, 4-pole, without cover | 07 | 51 |  |  |  | 800 | [12 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01162000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01162000.html
01165000 | 01165 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3 pole | 07 | 48 | M150-L | 600 |  | 285 | 18 | [5 empty] | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01165000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01165000.html
01166000 | 01166 | Schienen-Längsverbindung 520 A | busbar connecting terminal 520 A | 07 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01166000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01166000.html
01170000 | 01170 | Reduzierstück für VMS-Schienenträger 01138 | reducer for busbar support 01138 | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01170000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01170000.html
01182000 | 01182 | Buchsenklemme für Schraubanschluss M8 | tunnel terminal for screw connection M8 | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01182000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01182000.html
01184000 | 01184 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x24x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01184000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01184000.html
01185000 | 01185 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | H41.2 | 600 |  | 1200 | 30 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01185000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01185000.html
01186000 | 01186 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | HH101.2 | 600 |  | 1800 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01186000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01186000.html
01187000 | 01187 | Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm² | triple-T section busbar 1140 mm² | 06 | 92 | HH1140-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01187000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01187000.html
01188000 | 01188 | Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm² | triple-T section busbar 1140 mm² | 06 | 92 | HH1140-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01188000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01188000.html
01189000 | 01189 | Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm² | triple-T section busbar 1140 mm² | 06 | 92 | HH1140-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01189000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01189000.html
01190000 | 01190 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | 06 | 91 | H720-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01190000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01190000.html
01193000 | 01193 | Schienen-Längsverbindung 520 A | busbar connecting terminal 520 A | 07 | 33 |  |  |  |  | 18 | [11 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01193000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01193000.html
01194000 | 01194 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 6x9x0,8 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01194000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01194000.html
01196000 | 01196 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 4x15,5x0,8 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01196000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01196000.html
01198000A | 01198 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 07 | 26 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01198000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01198000A.html
01199000 | 01199 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 48 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01199000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01199000.html
01201000 | 01201 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 07 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01201000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01201000.html
01202000 | 01202 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 07 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01202000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01202000.html
01203000 | 01203 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 07 | 18 | 528 | 600 |  | 255 | [6 empty] | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01203000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01203000.html
01204000 | 01204 | Sammelschiene 30 x 10 | busbar 30 x 10 | 06 | 83 | 30x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01204000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01204000.html
01206000 | 01206 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01206000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01206000.html
01207000 | 01207 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01207000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01207000.html
01218000 | 01218 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01218000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01218000.html
01222000 | 01222 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01222000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01222000.html
01223000 | 01223 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | 06 | 90 | H500-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01223000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01223000.html
01224000 | 01224 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | 06 | 90 | H500-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01224000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01224000.html
01225000 | 01225 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | 06 | 90 | H500-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01225000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01225000.html
01226000 | 01226 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | 06 | 90 | H500-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01226000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01226000.html
01227000 | 01227 | Dreifach-T-Profilschiene 1140 mm² | triple-T section busbar 1140 mm² | 06 | 92 | HH1140-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01227000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01227000.html
01228000A | 01228 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 07 | 26 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01228000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01228000A.html
01229000 | 01229 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | 06 | 91 | H720-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01229000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01229000.html
01230000 | 01230 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 06 | 24 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01230000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01230000.html
01231000 | 01231 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 09 | S630-L | 600 |  |  |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 | see downloads |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01231000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01231000.html
01232000 | 01232 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 09 | S640-L | 600 |  |  |  | 35 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 | see downloads |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01232000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01232000.html
01234000 | 01234 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | 234-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01234000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01234000.html
01236000 | 01236 | Abschottprofil | compartment section | 06 | 27 | C48-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01236000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01236000.html
01237000 | 01237 | Abschottprofil | compartment section | 06 | 27 | C76-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01237000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01237000.html
01238000 | 01238 | Abschottprofil | compartment section | 06 | 27 | C108-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01238000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01238000.html
01240000 | 01240 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 07 | 42 | 240-L | 600 |  | 175 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J, CF or T 150 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 200 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01240000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01240000.html
01242000A | 01242 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | 06 | 27 | C12x5-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01242000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01242000A.html
01243000 | 01243 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 45 | 243-L | 600 |  | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 500 A / 600 V AC 100 kA with JDDZ fuse Class J 600 A / 480 V AC 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC 50 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 480 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01243000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01243000.html
01244000 | 01244 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | 06 | 27 | C30x5-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01244000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01244000.html
01245000 | 01245 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | 06 | 27 | C30x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01245000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01245000.html
01249000 | 01249 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | 06 | 91 | H720-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01249000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01249000.html
01250000 | 01250 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | 06 | 90 | H500-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01250000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01250000.html
01251000 | 01251 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01251000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01251000.html
01252000 | 01252 | Sammelschienen-Abdeckung | busbar cover | 06 | 27 | CHH-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01252000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01252000.html
01253000 | 01253 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 4x24x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01253000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01253000.html
01254000 | 01254 | Endabdeckung | End cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01254000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01254000.html
01255000 | 01255 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 6x24x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01255000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01255000.html
01256000 | 01256 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 6x40x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01256000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01256000.html
01257000 | 01257 | N-Klemme blau | neutral terminal, blue | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01257000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01257000.html
01258000 | 01258 | PE-Klemme grün/gelb | PE-terminal, green/yellow | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01258000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01258000.html
01272000 | 01272 | Sammelschienenträger 3P+N+PE, mit Endabdeckung | busbar support 3 phases + N + E, with end cover | 06 | 09 | S612-L | 600 |  |  |  | 18 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01272000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01272000.html
01273000 | 01273 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x100x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01273000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01273000.html
01274000 | 01274 | Schienen-Längsverbindung 2500 A | busbar connecting terminal 2500 A | 07 | 33 | LVHH-L |  |  | 1800 |  |  |  | 65 |  | 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01274000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01274000.html
01275000 | 01275 | Schienen-Längsverbindung 2500 A | busbar connecting terminal 2500 A | 07 | 33 | LVHH-L |  |  | 1800 |  |  |  | 65 |  | 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01275000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01275000.html
01282000 | 01282 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 5x32x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01282000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01282000.html
01284000 | 01284 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 07 | 03 | 521 | 600 |  | 65 | [7 empty] | x | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01284000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01284000.html
01285000 | 01285 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 07 | 06 | 522 | 600 |  | 115 | [7 empty] | x | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01285000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01285000.html
01287000 | 01287 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 07 | 12 | 523 | 600 |  | 175 | [7 empty] | x | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01287000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01287000.html
01289000 | 01289 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 07 | 03 | 525 | 600 |  | 65 | [7 empty] | x | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01289000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01289000.html
01290000 | 01290 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 07 | 06 | 526 | 600 |  | 115 | [7 empty] | x | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01290000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01290000.html
01292000 | 01292 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 07 | 12 | 527 | 600 |  | 175 | [6 empty] | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01292000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01292000.html
01295000 | 01295 | Verbindungsset 2500 A (3-polig) | connecting set 2500 A (3-pole) | 07 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01295000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01295000.html
01298000 | 01298 | Halter für lamellierte Kupferschienen | holder for flexible copper | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01298000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01298000.html
01299000 | 01299 | Halter für lamellierte Kupferschienen | holder for flexible copper | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01299000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01299000.html
01300000 | 01300 | Einzelabdeckung der Klemmen | single cover for terminals | 07 | 39 | 240 | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01300000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01300000.html
01301000 | 01301 | Einzelabdeckung der Klemmen | single cover for terminals | 07 | 39 | 243 | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01301000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01301000.html
01303000 | 01303 | Halter für lamellierte Kupferschienen | holder for flexible copper | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01303000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01303000.html
01314000 | 01314 | Abdeckprofil, compact | Cover profile, compact | 06 | 27 | C314-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01314000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01314000.html
01317000 | 01317 | Halter für Abdeckprofile | Mount for cover section | 06 | 27 | C317-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01317000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01317000.html
01318000 | 01318 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 20 | 518 | 600 |  | 310 | 25 | [6 empty] | x | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/01318000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01318000.html
01319000 | 01319 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 20 | 519 | 600 |  | 800 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/01319000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01319000.html
01320000 | 01320 | Halter für Abdeckprofile | Mount for cover section | 06 | 27 | C026-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01320000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01320000.html
01323000 | 01323 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 8x24x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01323000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01323000.html
01324000 | 01324 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 5x63x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01324000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01324000.html
01325000 | 01325 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01325000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01325000.html
01343000 | 01343 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 8x50x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01343000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01343000.html
01355000 | 01355 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01355000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01355000.html
01356000 | 01356 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 06 | 06 | S356-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01356000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01356000.html
01357000 | 01357 | UL-Sammelschienenträger | universal busbar support UL | 06 | 12 | S62015-L | 600 |  |  |  | 22 | 400 mm support spacing |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01357000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01357000.html
01358000A | 01358 | Distanzstück | spacer | 06 | 30 | D620-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01358000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01358000A.html
01359000A | 01359 | Distanzstück | spacer | 06 | 30 | D620-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01359000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01359000A.html
01360000 | 01360 | UL-Trennstegeset, 3-polig | Set of phase separators for UL installation, 3-pole | 06 | 27 | P620-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01360000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01360000.html
01361000 | 01361 | UL-Trennstegeset, 3-polig | Set of phase separators for UL installation, 3-pole | 06 | 27 | P620-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01361000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01361000.html
01362000 | 01362 | UL-Trennstegeset, 3-polig | Set of phase separators for UL installation, 3-pole | 06 | 27 | P620-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01362000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01362000.html
01363000 | 01363 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01363000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01363000.html
01364000 | 01364 | Anschlussmodul N | connection module N | 07 | 44 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01364000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01364000.html
01367000 | 01367 | Anschlussmodul PE | connection module PE | 07 | 44 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01367000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01367000.html
01369000 | 01369 | Sammelschienenhalter 1-polig seitlich | busbar support 1-pole, lateral | 06 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01369000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01369000.html
01370000 | 01370 | Anschluss-Set, 3-polig L1 + L2 + L3 | connection set, 3-pole L1 + L2 + L3 | 07 | 45 | M120-L | 600 |  | 200 | 18 | [5 empty] | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01370000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01370000.html
01371000 | 01371 | Bodenplatte | base plate | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01371000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01371000.html
01373000 | 01373 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01373000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01373000.html
01374000A | 01374 | Distanzstück | spacer | 06 | 30 | D612-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01374000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01374000A.html
01376000 | 01376 | Stabilisierungsmodul | intermediate busbar brace | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01376000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01376000.html
01379000 | 01379 | Hammerkopf-Anschlussschraube für TCC-Profile | hammer-head screw for TCC-profile | 07 | 29 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01379000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01379000.html
01380000AC | 01380 | Anschlussschraube für TCC-Profile | bolt for TCC-profile | 07 | 29 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01380000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01380000AC.html
01401000 | 01401 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 07 | 42 | 240C-L | 600 |  | 175 | [6 empty] | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01401000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01401000.html
01413000 | 01413 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | 07 | 36 | 412 | [11 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01413000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01413000.html
01416000A | 01416 | Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder | touch-safe protection shroud for longitudinal connectors | 06 | 27 | C185-C | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01416000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01416000A.html
01417000 | 01417 | Abdeckprofil | cover section | 06 | 27 | C60.2-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01417000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01417000.html
01420000A | 01420 | Systemabschottung, rückseitig | system shrouding, rear | 06 | 27 | 01420000A | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01420000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01420000A.html
01421000A | 01421 | Distanzstück | spacer | 06 | 27 | D185 | 1000 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01421000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01421000A.html
01422000 | 01422 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 09 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01422000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01422000.html
01423000A | 01423 | Anschlussmodul mit Abdeckung | connection module with cover | 07 | 54 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01423000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01423000A.html
01424000 | 01424 | D0-Streifen-Abdeckung | D0 strip cover | 01 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01424000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01424000.html
01425000 | 01425 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01425000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01425000.html
01426000 | 01426 | Anschluss-Set, 3-polig L1 + L2 + L3 | connection set, 3-pole L1 + L2 + L3 | 07 | 45 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01426000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01426000.html
01427000 | 01427 | Anschlussmodul PE + N | connection module PE + N | 07 | 44 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01427000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01427000.html
01429000 | 01429 | Anschlussklemme | connection terminal | 07 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01429000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01429000.html
01430000A | 01430 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 06 | 24 | S185-A120 | 1000 | 1000 |  |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01430000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01430000A.html
01431000A | 01431 | Endabdeckung für Sammelschienenträger 01430 | end cover for busbar support 01430 | 06 | 27 | 01431000A | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01431000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01431000A.html
01432000A | 01432 | Mittenabdeckung für Sammelschienenträger 01430 | centre cover for busbar support 01430 | 06 | 27 | 01432000A | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01432000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01432000A.html
01433000A | 01433 | CrossLink®-Berührungsschutzmodul | CrossLink® touch-safe protection cover module | 06 | 27 | CL185-A50 | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01433000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01433000A.html
01434000A | 01434 | CrossLink®-Berührungsschutzmodul | CrossLink® touch-safe protection cover module | 06 | 27 | CL185-A100 | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01434000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01434000A.html
01435000A | 01435 | Frontabdeckung IP40 | front cover IP40 | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01435000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01435000A.html
01436000A | 01436 | Systemabschottung, rückseitig | system shrouding, rear | 06 | 27 | 01436000A | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01436000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01436000A.html
01437000A | 01437 | Abdeckhaube inkl. rückseitigem Berührungsschutz | cover cap incl. rear touch protection cover | 07 | 36 | C185-B | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01437000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01437000A.html
01438000A | 01438 | Anschlussleiste | connection rail | 07 | 57 | CRL185-800 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01438000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01438000A.html
01439000A | 01439 | Anschlussleiste | connection rail | 07 | 57 | CRL185-1000 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01439000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01439000A.html
01440000A | 01440 | Abschlussprofil | completion section | 06 | 27 | 01440000A | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01440000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01440000A.html
01441000A | 01441 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 54 | CR185-A2x300 | 1000 | 1000 | 840 |  | 35 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01441000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01441000A.html
01442000A | 01442 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 54 | CR185-A80 | 1000 |  | 1400 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01442000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01442000A.html
01443000A | 01443 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 54 | CR185-A2x12 | 1000 |  | 1520 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01443000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01443000A.html
01444000A | 01444 | Abschlussprofil | completion section | 06 | 27 | 01444000A | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01444000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01444000A.html
01445000A | 01445 | Systemabdeckung | system cover | 06 | 27 | EQ185-A320-Base-C | 600 | 600 | 320 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01445000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01445000A.html
01479000 | 01479 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 06 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01479000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01479000.html
01480000A | 01480 | Schienen-Längsverbindung | longitudinal busbar connector | 07 | 33 | CR185-C40 | 1000 | 1000 | 700 |  | 42 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01480000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01480000A.html
01481000A | 01481 | Schienen-Längsverbindung | longitudinal busbar connector | 07 | 33 | CR185-C60 | 1000 | 1000 | 1100 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01481000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01481000A.html
01482000A | 01482 | Berührungsschutzabdeckung für Längsverbinder | touch-safe protection shroud for longitudinal connectors | 06 | 27 | C185-C | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01482000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01482000A.html
01484000 | 01484 | Anschluss-Sammelschienenträger | connection busbar support | 06 | 09 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01484000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01484000.html
01485000 | 01485 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 06 | 12 | 485 | 600 | [10 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01485000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01485000.html
01489000 | 01489 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 06 | 03 | 489 | 600 | [10 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01489000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01489000.html
01492000 | 01492 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27 mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 01 | 06 | 5683 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01492000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01492000.html
01495000 | 01495 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 06 | 09 | S610 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01495000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01495000.html
01498000 | 01498 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 01 | 03 | 5683 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01498000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01498000.html
01500000 | 01500 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 06 | 09 | S610 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01500000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01500000.html
01508000 | 01508 | UL-Sammelschienenträger | universal busbar support UL | 06 | 09 | S620-L | 600 |  |  |  | 22 | 400mm support spacing | 100 | see mounting instruction |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01508000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01508000.html
01509000 | 01509 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x50x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01509000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01509000.html
01510000 | 01510 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x63x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01510000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01510000.html
01512000 | 01512 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 07 | 28 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01512000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01512000.html
01513000 | 01513 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | HH41.2 | 600 |  | 1200 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01513000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01513000.html
01514000 | 01514 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 07 | 28 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01514000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01514000.html
01515000 | 01515 | Bodenplatte UL | base plate UL | 06 | 27 | B620-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01515000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01515000.html
01518000 | 01518 | Bodenplatte UL | base plate UL | 06 | 27 | B620-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01518000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01518000.html
01537000 | 01537 | Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung | connection set, 3-pole, without cover | 07 | 51 | M300-L | 600 |  | 420 |  | 25 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01537000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01537000.html
01538000 | 01538 | Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung | connection set, 3-pole, without cover | 07 | 51 | M3210-L | 600 |  | 640 |  | 25 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01538000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01538000.html
01539000 | 01539 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | 07 | 36 | CTC60-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01539000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01539000.html
01540000 | 01540 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | 07 | 36 | CTC60-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01540000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01540000.html
01541000 | 01541 | Ring-Passeinsatz 2 A | gauge ring 2 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01541000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01541000.html
01542000 | 01542 | Ring-Passeinsatz 4 A | gauge ring 4 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01542000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01542000.html
01543000 | 01543 | Ring-Passeinsatz 6 A | gauge ring 6 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01543000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01543000.html
01544000 | 01544 | Ring-Passeinsatz 10 A | gauge ring 10 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01544000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01544000.html
01545000 | 01545 | Ring-Passeinsatz 16 A | gauge ring 16 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01545000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01545000.html
01546000 | 01546 | Ring-Passeinsatz 20 A | gauge ring 20 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01546000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01546000.html
01547000 | 01547 | Ring-Passeinsatz 25 A | gauge ring 25 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01547000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01547000.html
01548000 | 01548 | Ring-Passeinsatz 35 A | gauge ring 35 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01548000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01548000.html
01549000 | 01549 | Ring-Passeinsatz 50 A | gauge ring 50 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01549000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01549000.html
01550000 | 01550 | Ring-Passeinsatz 63 A | gauge ring 63 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01550000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01550000.html
01554000 | 01554 | Abdeckprofil, für 3-polige Systeme | compartment section, for 3-pole systems | 07 | 36 | C60.1-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01554000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01554000.html
01555000 | 01555 | Abdeckprofil | cover section | 07 | 36 | C60.2-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01555000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01555000.html
01562000A | 01562 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 40 | M16C-L | 600 |  | 48 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 50 |  | 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 50 kA with JDDZ fuse Class J 60 A / 600 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01562000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01562000A.html
01563000A | 01563 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 40 | M16-L | 600 |  | 48 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 50 |  | 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 50 kA with JDDZ fuse Class J 60 A / 600 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01563000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01563000A.html
01569000A | 01569 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 07 | 42 | 240-L | 600 |  | 175 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J, CF or T 150 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 200 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01569000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01569000A.html
01570000A | 01570 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 45 | 243-L | 600 |  | 255 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 500 A / 600 V AC 100 kA with JDDZ fuse Class J 600 A / 480 V AC 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC 50 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 480 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01570000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01570000A.html
01573000 | 01573 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | 511-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01573000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01573000.html
01580000A | 01580 | Befestigungsbügel 55 cm² | mounting bracket 55 cm² | 06 | 30 | CB-BB-162-55 | [11 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01580000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01580000A.html
01582000A | 01582 | Befestigungsbügel 85 cm² | mounting bracket 85 cm² | 06 | 30 | CB-BB-162-85 | [11 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01582000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01582000A.html
01583000 | 01583 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x15,5x0,8 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01583000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01583000.html
01585000A | 01585 | Befestigungsmodul | fastening module | 06 | 30 | CB-BB-45 | [11 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01585000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01585000A.html
01586000 | 01586 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01586000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01586000.html
01587000 | 01587 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01587000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01587000.html
01590000 | 01590 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | 07 | 36 | 502 | [11 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01590000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01590000.html
01592000A | 01592 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 40 | CR22-A | 600 |  | 48 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 50 | with JDDZ fuse Class J 60 A / 600 V AC |  | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01592000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01592000A.html
01593000A | 01593 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 42 | CR45-A | 600 |  | 100 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01593000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01593000A.html
01594000A | 01594 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 48 | CR-B-114-A2 | 600 |  | 285 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01594000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01594000A.html
01595000A | 01595 | Anschlussmodul | connection module | 07 | 48 | CR-B-114-A1 | 600 |  | 285 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01595000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01595000A.html
01596000 | 01596 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | 07 | 36 | CTC60-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01596000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01596000.html
01597000 | 01597 | Abdeckkappe, 4-polig | cover cap, 4-pole | 07 | 36 | CTC60-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01597000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01597000.html
01599000 | 01599 | Abdeckprofil, für 4-polige Systeme | front cover section, for 4-pole systems | 07 | 36 | C60.1-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01599000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01599000.html
01601000 | 01601 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 06 | 03 | S489-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01601000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01601000.html
01602000 | 01602 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 06 | 06 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01602000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01602000.html
01603000 | 01603 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 06 | 09 | S605 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01603000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01603000.html
01604000A | 01604 | Berührungsschutz IP20 | touch protection cover IP20 | 07 | 39 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01604000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01604000A.html
01605000A | 01605 | Befestigungsmodul | fastening module | 07 | 39 | CR-B-95-A0 | [9 empty] | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01605000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01605000A.html
01608000 | 01608 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | 06 | 91 | H720-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01608000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01608000.html
01609000 | 01609 | Doppel-T-Profilschiene 500 mm² | double-T section busbar 500 mm² | 06 | 90 | H500-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01609000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01609000.html
01610000 | 01610 | TCC-Profilschiene 1600 mm² | TCC section busbar 1600 mm² | 06 | 92 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01610000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01610000.html
01611000 | 01611 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 5x24x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01611000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01611000.html
01612000 | 01612 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 5x32x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01612000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01612000.html
01613000 | 01613 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x32x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01613000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01613000.html
01614000 | 01614 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 5x40x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01614000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01614000.html
01615000 | 01615 | Lamellierte Kupferschiene, blank, isoliert | flexible copper busbar, plain, insulated | 06 | 81 | 10x40x1 | [9 empty] | x |  | UL 67 UL 758 | E197039 | QEUY2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01615000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01615000.html
01616000 | 01616 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01616000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01616000.html
01617000 | 01617 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01617000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01617000.html
01618000 | 01618 | Sammelschiene 12 x 5 | busbar 12 x 5 | 06 | 82 | 12x5-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01618000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01618000.html
01619000 | 01619 | Sammelschiene 15 x 5 | busbar 15 x 5 | 06 | 82 | 15x5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01619000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01619000.html
01620000 | 01620 | Sammelschiene 20 x 5 | busbar 20 x 5 | 06 | 82 | 20x5-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01620000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01620000.html
01621000 | 01621 | Sammelschiene 25 x 5 | busbar 25 x 5 | 06 | 82 | 25x5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01621000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01621000.html
01622000 | 01622 | Sammelschiene 30 x 5 | busbar 30 x 5 | 06 | 82 | 30x5-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01622000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01622000.html
01623000 | 01623 | Sammelschiene 12 x 10 | busbar 12 x 10 | 06 | 83 | 12x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01623000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01623000.html
01624000 | 01624 | Sammelschiene 20 x 10 | busbar 20 x 10 | 06 | 83 | 20x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01624000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01624000.html
01625000 | 01625 | Sammelschiene 30 x 10 | busbar 30 x 10 | 06 | 83 | 30x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01625000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01625000.html
01626000 | 01626 | Sammelschiene 40 x 10 | busbar 40 x 10 | 06 | 84 | 40x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01626000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01626000.html
01627000 | 01627 | Sammelschiene 50 x 10 | busbar 50 x 10 | 06 | 84 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01627000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01627000.html
01628000 | 01628 | Sammelschiene 60 x 10 | busbar 60 x 10 | 06 | 84 | 60x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01628000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01628000.html
01647000 | 01647 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 01 | 03 | 5683 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01647000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01647000.html
01654000A | 01654 | Berührungsschutz IP20 | touch protection cover IP20 | 07 | 39 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01654000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01654000A.html
01655000A | 01655 | Berührungsschutz IP20 | touch protection cover IP20 | 07 | 39 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01655000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01655000A.html
01670000 | 01670 | D-Sicherungseinsatz 2 A | D-fuse link 2 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01670000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01670000.html
01671000 | 01671 | D-Sicherungseinsatz 4 A | D-fuse link 4 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01671000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01671000.html
01672000 | 01672 | D-Sicherungseinsatz 6 A | D-fuse link 6 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01672000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01672000.html
01673000 | 01673 | D-Sicherungseinsatz 10 A | D-fuse link 10 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01673000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01673000.html
01674000 | 01674 | D-Sicherungseinsatz 16 A | D-fuse link 16 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01674000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01674000.html
01675000 | 01675 | D-Sicherungseinsatz 20 A | D-fuse link 20 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01675000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01675000.html
01676000 | 01676 | D-Sicherungseinsatz 25 A | D-fuse link 25 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01676000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01676000.html
01677000 | 01677 | D-Sicherungseinsatz 35 A | D-fuse link 35 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01677000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01677000.html
01678000 | 01678 | D-Sicherungseinsatz 50 A | D-fuse link 50 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01678000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01678000.html
01679000 | 01679 | D-Sicherungseinsatz 63 A | D-fuse link 63 A | 22 | 02 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01679000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01679000.html
01685000 | 01685 | D01-Sicherungseinsatz 2 A | D01 fuse link 2 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01685000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01685000.html
01686000 | 01686 | D01-Sicherungseinsatz 4 A | D01 fuse link 4 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01686000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01686000.html
01687000 | 01687 | D01-Sicherungseinsatz 6 A | D01 fuse link 6 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01687000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01687000.html
01688000 | 01688 | D01-Sicherungseinsatz 10 A | D01 fuse link 10 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01688000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01688000.html
01689000 | 01689 | D01-Sicherungseinsatz 16 A | D01 fuse link 16 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01689000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01689000.html
01690000 | 01690 | D02-Sicherungseinsatz 20 A | D02 fuse link 20 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01690000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01690000.html
01691000 | 01691 | D02-Sicherungseinsatz 25 A | D02 fuse link 25 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01691000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01691000.html
01692000 | 01692 | D02-Sicherungseinsatz 35 A | D02 fuse link 35 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01692000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01692000.html
01693000 | 01693 | D02-Sicherungseinsatz 50 A | D02 fuse link 50 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01693000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01693000.html
01694000 | 01694 | D02-Sicherungseinsatz 63 A | D02 fuse link 63 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01694000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01694000.html
01697000A | 01697 | D02-Sicherungseinsatz 32 A | D02 fuse link 32 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01697000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01697000A.html
01698000A | 01698 | D02-Sicherungseinsatz 40 A | D02 fuse link 40 A | 22 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01698000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01698000A.html
01701000 | 01701 | D-Schraub-Passeinsatz 4 A | screw-in gauge ring 4 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01701000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01701000.html
01702000 | 01702 | D-Schraub-Passeinsatz 6 A | screw-in gauge ring 6 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01702000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01702000.html
01703000 | 01703 | D-Schraub-Passeinsatz 10 A | screw-in gauge ring 10 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01703000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01703000.html
01704000 | 01704 | D-Schraub-Passeinsatz 16 A | screw-in gauge ring 16 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01704000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01704000.html
01705000 | 01705 | D-Schraub-Passeinsatz 20 A | screw-in gauge ring 20 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01705000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01705000.html
01706000 | 01706 | D-Schraub-Passeinsatz 25 A | screw-in gauge ring 25 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01706000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01706000.html
01707000 | 01707 | D-Schraub-Passeinsatz 35 A | screw-in gauge ring 35 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01707000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01707000.html
01708000 | 01708 | D-Schraub-Passeinsatz 50 A | screw-in gauge ring 50 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01708000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01708000.html
01709000 | 01709 | D-Schraub-Passeinsatz 63 A | screw-in gauge ring 63 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01709000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01709000.html
01715000 | 01715 | D01-Hülsen-Passeinsatz 2 A | D01 gauge ring 2 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01715000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01715000.html
01716000 | 01716 | D01-Hülsen-Passeinsatz 4 A | D01 gauge ring 4 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01716000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01716000.html
01717000 | 01717 | D01-Hülsen-Passeinsatz 6 A | D01 gauge ring 6 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01717000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01717000.html
01718000 | 01718 | D01-Hülsen-Passeinsatz 10 A | D01 gauge ring 10 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01718000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01718000.html
01719000 | 01719 | D02-Hülsen-Passeinsatz 20 A | D02 gauge ring 20 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01719000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01719000.html
01720000 | 01720 | D02-Hülsen-Passeinsatz 25 A | D02 gauge ring 25 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01720000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01720000.html
01721000 | 01721 | D02-Hülsen-Passeinsatz 35 A / 40 A | D02 gauge ring 35 A / 40 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01721000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01721000.html
01722000 | 01722 | D02-Hülsen-Passeinsatz 50 A | D02 gauge ring 50 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01722000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01722000.html
01723000A | 01723 | D02-Hülsen-Passeinsatz 32 A | D02 gauge ring 32 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01723000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01723000A.html
01724000 | 01724 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 2 A | special D01 gauge ring 2 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01724000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01724000.html
01725000 | 01725 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 4 A | special D01 gauge ring 4 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01725000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01725000.html
01726000 | 01726 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 6 A | special D01 gauge ring 6 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01726000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01726000.html
01727000 | 01727 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 10 A | special D01 gauge ring 10 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01727000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01727000.html
01728000 | 01728 | D01 Spez.-Hülsen-Passeinsatz 16 A | special D01 gauge ring 16 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01728000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01728000.html
01729000 | 01729 | Spezial-Haltefeder für D01 - E 18 | special-retaining spring for D01 - E 18 | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01729000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01729000.html
01730000 | 01730 | Passhülsenschlüssel | gauge ring tool | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01730000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01730000.html
01741000 | 01741 | D-Schraub-Passeinsatz 2 A | screw-in gauge ring 2 A | 22 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01741000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01741000.html
01742000 | 01742 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 24 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01742000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01742000.html
01747000 | 01747 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 07 | 28 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01747000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01747000.html
01748000 | 01748 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 07 | 28 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01748000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01748000.html
01749000 | 01749 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 07 | 28 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01749000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01749000.html
01753000 | 01753 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01753000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01753000.html
01754000 | 01754 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 07 | 51 | 413 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01754000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01754000.html
01756000 | 01756 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | 07 | 36 | 512-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01756000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01756000.html
01757000 | 01757 | Abdeckkappe, 3-polig | cover cap, 3-pole | 07 | 36 | 513-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01757000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01757000.html
01759000 | 01759 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 25 | 530 | 600 |  | 800 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01759000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01759000.html
01760000 | 01760 | Spreizklemme | brace terminal | 07 | 25 | 529 | 600 |  | 420 |  | 14 | 1-pole, 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1200 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01760000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01760000.html
01765000 | 01765 | Sammelschiene 80 x 10 | busbar 80 x 10 | 06 | 84 | 80x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01765000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01765000.html
01766000 | 01766 | Sammelschiene 100 x 10 | busbar 100 x 10 | 06 | 84 | 100x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01766000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01766000.html
01767000 | 01767 | Sammelschiene 120 x 10 | busbar 120 x 10 | 06 | 84 | 120x10-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01767000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01767000.html
01823000 | 01823 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 07 | 33 | LV30-L |  |  | 756 |  |  |  | 65 | 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01823000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01823000.html
01827000 | 01827 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 07 | 33 | LVH-L |  |  | 1400 | 30 |  |  | 65 | 65 kA in combination with H720-L and any DIVQ/7 1600 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01827000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01827000.html
01829000 | 01829 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 07 | 33 | LVH-L |  |  | 1400 | 45 |  |  | 65 | 65 kA in combination with H720-L and any DIVQ/7 1600 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01829000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01829000.html
01831000 | 01831 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | 06 | 91 | H720-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01831000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01831000.html
01838000 | 01838 | Doppel-T-Profilschiene 720 mm² | double-T section busbar 720 mm² | 06 | 91 | H720-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01838000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01838000.html
01886000 | 01886 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 07 | 33 | LV30-L |  |  | 756 |  |  |  | 65 |  | 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01886000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01886000.html
01890000 | 01890 | Anschlusslasche mit Spreizklemme | connecting latch with brace terminal | 07 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01890000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01890000.html
01906000 | 01906 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | H51.1 | 600 |  | 1200 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01906000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01906000.html
01907000 | 01907 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | H64.1 | 600 |  | 1400 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01907000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01907000.html
01911000 | 01911 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | H64.2 | 600 |  | 1400 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01911000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01911000.html
01915000 | 01915 | Sammelschienenträger | busbar support | 06 | 18 | 499 | 600 | [10 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01915000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01915000.html
01926000 | 01926 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01926000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01926000.html
01927000 | 01927 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01927000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01927000.html
01928000 | 01928 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01928000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01928000.html
01929000 | 01929 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01929000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01929000.html
01930000 | 01930 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01930000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01930000.html
01931000 | 01931 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01931000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01931000.html
01932000 | 01932 | PE/N-Schiene 63 A | earth/neutral busbar 63A | 06 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01932000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01932000.html
01934000 | 01934 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | H81.2 | 600 |  | 1800 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01934000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01934000.html
01935000 | 01935 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | H101.2 | 600 |  | 1800 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01935000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01935000.html
01936000 | 01936 | Profilklemme | profile terminal | 07 | 30 | H51.2 | 600 |  | 1200 | 25 | [7 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01936000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01936000.html
01980000 | 01980 | D0-Streifen-Abdeckung | D0 strip cover | 01 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01980000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01980000.html
01981000 | 01981 | D0-Streifen-Abdeckung | D0 strip cover | 01 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01981000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01981000.html
01990000 | 01990 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 07 | 33 | LV30-L |  |  | 756 |  |  |  | 65 |  | 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/01990000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01990000.html
01996000 | 01996 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01996000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01996000.html
01997000 | 01997 | Plattenklemme | flat terminal | 07 | 34 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/01997000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/01997000.html
03161000A | 03161 | Trennmesser 160 A | knife link 160 A | 22 | 16 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03161000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03161000A.html
03163000A | 03163 | Trennmesser 400 A | knife link 400 A | 22 | 16 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03163000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03163000A.html
03164000A | 03164 | Trennmesser 630 A | knife link 630 A | 22 | 16 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03164000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03164000A.html
03173000 | 03173 | Verbindungsklemme 160 A | feed-through terminal 160 A | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03173000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03173000.html
03181000 | 03181 | NH-Sicherungseinsatz 800 A | NH fuse 800 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03181000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03181000.html
03182000 | 03182 | NH-Sicherungseinsatz 1000 A | NH fuse 1000 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03182000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03182000.html
03183000 | 03183 | NH-Sicherungseinsatz 1250 A | NH fuse 1250 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03183000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03183000.html
03185000 | 03185 | Trennmesser 1600 A | knife link 1600 A | 22 | 16 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03185000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03185000.html
03186000 | 03186 | Berührungsschutz | shock protection cover | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03186000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03186000.html
03193000 | 03193 | Verbindungsklemme 160 A | feed-through terminal 160 A | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03193000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03193000.html
03195000 | 03195 | Verbindungsklemme 250 A | feed-through terminal 250 A | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03195000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03195000.html
03196000 | 03196 | Verbindungsklemme 250 A | feed-through terminal 250 A | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03196000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03196000.html
03197000 | 03197 | Verbindungsklemme 630 A | feed-through terminal 630 A | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03197000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03197000.html
03198000 | 03198 | Verbindungsklemme 630 A | feed-through terminal 630 A | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03198000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03198000.html
03199000 | 03199 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 51 | QCC-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03199000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03199000.html
03212000 | 03212 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 15 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03212000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03212000.html
03213000 | 03213 | Nullleiter 630 A, trennbar | neutral conductor 630 A, disconnectable | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03213000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03213000.html
03214000A | 03214 | Sicherungseinsatz 70 A | fuse link 70 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 70 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03214000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03214000A.html
03214100A | 03214 | Sicherungseinsatz 70 A | fuse link 70 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 70 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03214100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03214100A.html
03215000A | 03215 | Sicherungseinsatz 80 A | fuse link 80 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 80 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03215000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03215000A.html
03215100A | 03215 | Sicherungseinsatz 80 A | fuse link 80 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 80 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03215100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03215100A.html
03216000 | 03216 | Sicherungseinsatz 90 A | fuse link 90 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 90 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03216000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03216000.html
03216100 | 03216 | Sicherungseinsatz 90 A | fuse link 90 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 90 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03216100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03216100.html
03217000A | 03217 | Sicherungseinsatz 100 A | fuse link 100 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 100 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03217000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03217000A.html
03217100A | 03217 | Sicherungseinsatz 100 A | fuse link 100 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03217100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03217100A.html
03219000A | 03219 | Sicherungseinsatz 125 A | fuse link 125 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 125 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03219000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03219000A.html
03220000A | 03220 | Sicherungseinsatz 150 A | fuse link 150 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 150 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03220000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03220000A.html
03221000 | 03221 | Sicherungseinsatz 175 A | fuse link 175 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 175 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03221000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03221000.html
03222000 | 03222 | Sicherungseinsatz 200 A | fuse link 200 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 200 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03222000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03222000.html
03224000A | 03224 | Sicherungseinsatz 250 A | fuse link 250 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 250 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03224000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03224000A.html
03224100A | 03224 | Sicherungseinsatz 250 A | fuse link 250 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 250 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03224100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03224100A.html
03225000A | 03225 | Sicherungseinsatz 300 A | fuse link 300 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 300 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03225000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03225000A.html
03225100A | 03225 | Sicherungseinsatz 300 A | fuse link 300 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 300 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03225100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03225100A.html
03226000A | 03226 | Sicherungseinsatz 350 A | fuse link 350 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 350 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03226000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03226000A.html
03226100A | 03226 | Sicherungseinsatz 350 A | fuse link 350 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 350 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03226100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03226100A.html
03227000A | 03227 | Sicherungseinsatz 400 A | fuse link 400 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 400 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03227000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03227000A.html
03227100A | 03227 | Sicherungseinsatz 400 A | fuse link 400 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 400 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03227100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03227100A.html
03228000 | 03228 | Sicherungseinsatz 70 A | fuse link 70 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 70 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03228000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03228000.html
03228100 | 03228 | Sicherungseinsatz 70 A | fuse link 70 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 70 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03228100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03228100.html
03229000 | 03229 | Sicherungseinsatz 80 A | fuse link 80 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 80 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03229000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03229000.html
03229100 | 03229 | Sicherungseinsatz 80 A | fuse link 80 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 80 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03229100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03229100.html
03230000 | 03230 | Sicherungseinsatz 90 A | fuse link 90 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 90 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03230000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03230000.html
03230100 | 03230 | Sicherungseinsatz 90 A | fuse link 90 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 90 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03230100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03230100.html
03231000 | 03231 | Sicherungseinsatz 100 A | fuse link 100 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 100 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03231000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03231000.html
03231100 | 03231 | Sicherungseinsatz 100 A | fuse link 100 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 100 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03231100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03231100.html
03233000 | 03233 | Sicherungseinsatz 125 A | fuse link 125 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 125 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03233000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03233000.html
03233100 | 03233 | Sicherungseinsatz 125 A | fuse link 125 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 125 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03233100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03233100.html
03234000 | 03234 | Sicherungseinsatz 150 A | fuse link 150 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 150 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03234000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03234000.html
03234100 | 03234 | Sicherungseinsatz 150 A | fuse link 150 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 150 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03234100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03234100.html
03235000 | 03235 | Sicherungseinsatz 175 A | fuse link 175 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 175 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03235000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03235000.html
03235100 | 03235 | Sicherungseinsatz 175 A | fuse link 175 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 175 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03235100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03235100.html
03236000 | 03236 | Sicherungseinsatz 200 A | fuse link 200 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03236000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03236000.html
03236100 | 03236 | Sicherungseinsatz 200 A | fuse link 200 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 200 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03236100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03236100.html
03238000 | 03238 | Sicherungseinsatz 250 A | fuse link 250 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 250 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03238000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03238000.html
03238100 | 03238 | Sicherungseinsatz 250 A | fuse link 250 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 250 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03238100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03238100.html
03239000 | 03239 | Sicherungseinsatz 300 A | fuse link 300 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 300 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03239000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03239000.html
03239100 | 03239 | Sicherungseinsatz 300 A | fuse link 300 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 300 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03239100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03239100.html
03240000 | 03240 | Sicherungseinsatz 350 A | fuse link 350 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 350 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03240000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03240000.html
03240100 | 03240 | Sicherungseinsatz 350 A | fuse link 350 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 350 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03240100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03240100.html
03241000 | 03241 | Sicherungseinsatz 400 A | fuse link 400 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 400 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03241000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03241000.html
03241100 | 03241 | Sicherungseinsatz 400 A | fuse link 400 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 400 | [5 empty] | 100 kA DC 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/03241100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03241100.html
03242000 | 03242 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 10 | 59 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03242000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03242000.html
03243000 | 03243 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03243000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03243000.html
03289000 | 03289 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 250 A, panel mounting, for PV | 10 | 07 | PVH-NH1XL-30 |  | 1500 | 250 | 15 | [7 empty] | UL 4248-1 UL 4248-19 | E342576 | IZMR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/03289000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03289000.html
03290000 | 03290 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 250 A, panel mounting, for PV | 10 | 07 | PVH-NH1XL |  | 1500 | 250 | 15 | [7 empty] | UL 4248-1 UL 4248-19 | E342576 | IZMR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/03290000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03290000.html
03293000 | 03293 | NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 600 A, panel mounting, for PV | 10 | 13 | PVH-NH2XL/3L |  | 1500 | 600 | 15 | [11 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03293000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03293000.html
03294000 | 03294 | NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 600 A, panel mounting, for PV | 10 | 13 | PVH-NH2XL/3L-40 |  | 1500 | 600 | 15 | [11 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03294000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03294000.html
03299000 | 03299 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 51 | QCC-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03299000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03299000.html
03300000 | 03300 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A | NH fuse base 250 A | 10 | 54 | QCC-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03300000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03300000.html
03301000 | 03301 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A | NH fuse base 250 A | 10 | 54 | QCC-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03301000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03301000.html
03350000 | 03350 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 03 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03350000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03350000.html
03351000 | 03351 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 15 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03351000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03351000.html
03354000 | 03354 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 03 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03354000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03354000.html
03355000 | 03355 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 15 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03355000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03355000.html
03359000 | 03359 | Trennwandträger, für Außentrennwand | barrier support, for lateral barrier | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03359000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03359000.html
03369000 | 03369 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03369000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03369000.html
03370000 | 03370 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03370000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03370000.html
03377000 | 03377 | Trennwand | barrier | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03377000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03377000.html
03384000 | 03384 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 10 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03384000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03384000.html
03502000 | 03502 | NH-Aufsteckgriff | NH fuse extractor handle | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03502000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03502000.html
03519000 | 03519 | Nulleiter 160 A | neutral conductor 160 A | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03519000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03519000.html
03523000A | 03523 | NH-Sicherungseinsatz 6 A | NH fuse 6 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03523000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03523000A.html
03524000A | 03524 | NH-Sicherungseinsatz 10 A | NH fuse 10 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03524000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03524000A.html
03525000A | 03525 | NH-Sicherungseinsatz 16 A | NH fuse 16 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03525000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03525000A.html
03526000A | 03526 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03526000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03526000A.html
03527000A | 03527 | NH-Sicherungseinsatz 25 A | NH fuse 25 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03527000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03527000A.html
03528000A | 03528 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03528000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03528000A.html
03529000A | 03529 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03529000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03529000A.html
03530000A | 03530 | NH-Sicherungseinsatz 63 A | NH fuse 63 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03530000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03530000A.html
03531000A | 03531 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03531000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03531000A.html
03532000A | 03532 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03532000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03532000A.html
03533000A | 03533 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03533000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03533000A.html
03534000A | 03534 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03534000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03534000A.html
03535000A | 03535 | NH-Sicherungseinsatz 32 A | NH fuse 32 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03535000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03535000A.html
03536000A | 03536 | NH-Sicherungseinsatz 40 A | NH fuse 40 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03536000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03536000A.html
03550000A | 03550 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03550000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03550000A.html
03552000 | 03552 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03552000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03552000.html
03553000A | 03553 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03553000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03553000A.html
03555000A | 03555 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03555000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03555000A.html
03556000A | 03556 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03556000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03556000A.html
03557000A | 03557 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03557000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03557000A.html
03558000A | 03558 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03558000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03558000A.html
03559000A | 03559 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03559000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03559000A.html
03560000A | 03560 | NH-Sicherungseinsatz 224 A | NH fuse 224 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03560000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03560000A.html
03561000A | 03561 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03561000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03561000A.html
03566000A | 03566 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03566000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03566000A.html
03568000A | 03568 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03568000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03568000A.html
03569000A | 03569 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03569000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03569000A.html
03570000A | 03570 | NH-Sicherungseinsatz 224 A | NH fuse 224 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03570000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03570000A.html
03571000A | 03571 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03571000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03571000A.html
03572000A | 03572 | NH-Sicherungseinsatz 300 A | NH fuse 300 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03572000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03572000A.html
03573000A | 03573 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03573000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03573000A.html
03574000A | 03574 | NH-Sicherungseinsatz 355 A | NH fuse 355 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03574000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03574000A.html
03575000A | 03575 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03575000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03575000A.html
03577000A | 03577 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03577000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03577000A.html
03579000A | 03579 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03579000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03579000A.html
03581000A | 03581 | NH-Sicherungseinsatz 500 A | NH fuse 500 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03581000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03581000A.html
03582000A | 03582 | NH-Sicherungseinsatz 630 A | NH fuse 630 A | 22 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03582000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03582000A.html
03587000 | 03587 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03587000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03587000.html
03599000 | 03599 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 10 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03599000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03599000.html
03601000 | 03601 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 10 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03601000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03601000.html
03620000 | 03620 | Nullleiter 160 A | neutral conductor 160 A | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03620000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03620000.html
03654000 | 03654 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse base 160 A | 10 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03654000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03654000.html
03656000 | 03656 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse base 160 A | 10 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03656000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03656000.html
03657000 | 03657 | Nullleiter 250 A, trennbar | neutral conductor 250 A, disconnectable | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03657000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03657000.html
03668000 | 03668 | Nullleiter 160 A, trennbar | neutral conductor 160 A, disconnectable | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03668000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03668000.html
03693000 | 03693 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A | NH busbar mounted fuse base 400 A | 10 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03693000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03693000.html
03694000 | 03694 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 10 | 45 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03694000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03694000.html
03705000 | 03705 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 10 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03705000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03705000.html
03727000 | 03727 | Schellenanschluss | clamp connector | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03727000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03727000.html
03757000 | 03757 | Nullleiter 400 A, trennbar | neutral conductor 400 A, disconnectable | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03757000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03757000.html
03758000 | 03758 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 03 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03758000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03758000.html
03759000 | 03759 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 15 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03759000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03759000.html
03760000 | 03760 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 03 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03760000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03760000.html
03761000 | 03761 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A | NH fuse-base 160 A | 10 | 15 | NH-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03761000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03761000.html
03762000 | 03762 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 10 | 06 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03762000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03762000.html
03763000 | 03763 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 10 | 18 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03763000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03763000.html
03765000 | 03765 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 10 | 18 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03765000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03765000.html
03766000 | 03766 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Aufbau | NH fuse-base 400 A, panel mounting | 10 | 09 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03766000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03766000.html
03767000 | 03767 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Aufbau | NH fuse-base 400 A, panel mounting | 10 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03767000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03767000.html
03768000 | 03768 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Aufbau | NH fuse-base 630 A, panel mounting | 10 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03768000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03768000.html
03769000 | 03769 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Aufbau | NH fuse-base 630 A, panel mounting | 10 | 24 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03769000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03769000.html
03790000 | 03790 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 630 A | 10 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03790000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03790000.html
03791000 | 03791 | Berührungsschutz 2-teilig | shock protection in two parts | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03791000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03791000.html
03792000 | 03792 | Berührungsschutz 2-teilig | shock protection in two parts | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03792000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03792000.html
03793000 | 03793 | Berührungsschutz 2-teilig | shock protection in two parts | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03793000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03793000.html
03794000 | 03794 | Berührungsschutz 2-teilig | shock protection in two parts | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03794000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03794000.html
03795000 | 03795 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 10 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03795000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03795000.html
03849000 | 03849 | Trennerdeckel-Verriegelung | lid interlock | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03849000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03849000.html
03908000A | 03908 | NH-Sicherungseinsatz 6 A | NH fuse 6 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03908000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03908000A.html
03909000A | 03909 | NH-Sicherungseinsatz 10 A | NH fuse 10 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03909000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03909000A.html
03910000A | 03910 | NH-Sicherungseinsatz 16 A | NH fuse 16 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03910000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03910000A.html
03911000A | 03911 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03911000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03911000A.html
03912000A | 03912 | NH-Sicherungseinsatz 25 A | NH fuse 25 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03912000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03912000A.html
03913000A | 03913 | NH-Sicherungseinsatz 32 A | NH fuse 32 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03913000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03913000A.html
03914000A | 03914 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03914000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03914000A.html
03915000A | 03915 | NH-Sicherungseinsatz 40 A | NH fuse 40 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03915000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03915000A.html
03916000A | 03916 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03916000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03916000A.html
03917000A | 03917 | NH-Sicherungseinsatz 63 A | NH fuse 63 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03917000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03917000A.html
03918000A | 03918 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03918000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03918000A.html
03919000A | 03919 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03919000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03919000A.html
03924000A | 03924 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03924000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03924000A.html
03929000A | 03929 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03929000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03929000A.html
03930000A | 03930 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03930000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03930000A.html
03942000A | 03942 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03942000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03942000A.html
03943000A | 03943 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03943000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03943000A.html
03946000A | 03946 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03946000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03946000A.html
03947000A | 03947 | NH-Sicherungseinsatz 500 A | NH fuse 500 A | 22 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/03947000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/03947000A.html
05188000 | 05188 | Nullleiter 63 A, trennbar | neutral conductor 63 A, disconnectable | 10 | 65 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05188000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05188000.html
05779000A | 05779 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05779000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05779000A.html
05780000 | 05780 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05780000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05780000.html
05781000 | 05781 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05781000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05781000.html
05782000 | 05782 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05782000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05782000.html
05783000 | 05783 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05783000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05783000.html
05784000 | 05784 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05784000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05784000.html
05786000 | 05786 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05786000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05786000.html
05787000 | 05787 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05787000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05787000.html
05788000 | 05788 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05788000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05788000.html
05789000 | 05789 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05789000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05789000.html
05790000 | 05790 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05790000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05790000.html
05791000 | 05791 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05791000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05791000.html
05792000 | 05792 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05792000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05792000.html
05793000 | 05793 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05793000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05793000.html
05800000 | 05800 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05800000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05800000.html
05801000 | 05801 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05801000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05801000.html
05802000 | 05802 | Isolator | insulator | 06 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/05802000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/05802000.html
08824000 | 08824 | Anschlussschelle | connection cleat | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/08824000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/08824000.html
08825000 | 08825 | Schnappbefestigung | rail mounting | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/08825000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/08825000.html
11000000A | 11000 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-1000-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11000000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11000000A.html
11100000A | 11100 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-1100-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11100000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11100000A.html
11225000A | 11225 | Basissystem 125 A | basic system 125 A | 06 | 50 | CB225-24x7 | 600 | 600 | 100 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 480 V AC 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11225000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11225000A.html
11300000A | 11300 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-300-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11300000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11300000A.html
11400000A | 11400 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-400-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11400000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11400000A.html
11405000A | 11405 | Basissystem 125 A | basic system 125 A | 06 | 50 | CB405-24x7 | 600 | 600 | 100 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 480 V AC 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11405000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11405000A.html
11500000A | 11500 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-500-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11500000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11500000A.html
11600000A | 11600 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-600-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11600000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11600000A.html
11605000A | 11605 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-500 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11605000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11605000A.html
11606000A | 11606 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-600 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11606000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11606000A.html
11607000A | 11607 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-700 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11607000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11607000A.html
11608000A | 11608 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-800 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11608000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11608000A.html
11609000A | 11609 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-900 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11609000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11609000A.html
11610000A | 11610 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-1000 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11610000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11610000A.html
11611000A | 11611 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-1100 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11611000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11611000A.html
11700000A | 11700 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-700-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11700000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11700000A.html
11800000A | 11800 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-800-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11800000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11800000A.html
11805000A | 11805 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-500 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11805000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11805000A.html
11806000A | 11806 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-600 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11806000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11806000A.html
11807000A | 11807 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-700 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11807000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11807000A.html
11808000A | 11808 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-800 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11808000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11808000A.html
11809000A | 11809 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-900 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11809000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11809000A.html
11810000A | 11810 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-1000 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11810000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11810000A.html
11811000A | 11811 | Basissystem 800 A | basic system 800 A | 06 | 50 | CB-800-1100 | 600 | 600 | 800 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 725 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11811000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11811000A.html
11900000A | 11900 | Basissystem 250 A | basic system 250 A | 06 | 50 | CB-XL-900-24x16 | 600 | 600 | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/11900000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/11900000A.html
21001000A | 21001 | Feature Upgrade Softstart | Feature upgrade softstart | 24 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21001000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21001000A.html
21020000A | 21020 | Feature Upgrade Messung+ | Feature upgrade measurement+ | 24 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21020000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21020000A.html
21021000A | 21021 | Feature Upgrade Energiemessung | Feature upgrade energy counter | 24 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21021000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21021000A.html
21022000A | 21022 | Feature Upgrade Motormanagement | Feature upgrade motor management | 24 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21022000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21022000A.html
21040000A | 21040 | Feature Upgrade Netzqualität | Feature upgrade power quality | 24 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21040000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21040000A.html
21041000A | 21041 | Feature Upgrade Oszillogramm+ | Feature upgrade oscillogram+ | 24 | 04 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/21041000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/21041000A.html
23001000AD | 23001 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | CP-S32-160/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23001000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23001000AD.html
23002000AD | 23002 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | CP-S32-160/3P+CL | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23002000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23002000AD.html
23003000AD | 23003 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 03 | CP-S32-250/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23003000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23003000AD.html
23004000AD | 23004 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 06 | CP-S32-400/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23004000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23004000AD.html
23005000AD | 23005 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 09 | CP-S32-630/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23005000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23005000AD.html
23006000AD | 23006 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 15 | CP-S32-1000/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23006000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23006000AD.html
23007000AD | 23007 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 15 | CP-S32-1250/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23007000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23007000AD.html
23008000AD | 23008 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 15 | CP-S32-1600/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23008000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23008000AD.html
23009000AD | 23009 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 18 | CP-S32-2500/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23009000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23009000AD.html
23010000AD | 23010 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 18 | CP-S32-3150/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23010000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23010000AD.html
23011000AD | 23011 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 14 | 02 | CP-S32-160/4P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23011000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23011000AD.html
23012000AD | 23012 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 14 | 02 | CP-S32-160/4P+CL | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23012000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23012000AD.html
23013000AD | 23013 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 14 | 03 | CP-S32-250/4P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23013000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23013000AD.html
23014000AD | 23014 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 14 | 06 | CP-S32-400/4P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23014000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23014000AD.html
23015000AD | 23015 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 14 | 09 | CP-S32-630/4P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23015000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23015000AD.html
23016000AD | 23016 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 14 | 15 | CP-S32-1000/4P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23016000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23016000AD.html
23017000AD | 23017 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 14 | 15 | CP-S32-1250/4P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23017000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23017000AD.html
23018000AD | 23018 | Lasttrennschalter 4-polig | switch-disconnector 4-pole | 14 | 15 | CP-S32-1600/4P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23018000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23018000AD.html
23021000AD | 23021 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 02 | CP-S32-160/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23021000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23021000AD.html
23022000AD | 23022 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 02 | CP-S32-160/3P+N+CL | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23022000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23022000AD.html
23023000AD | 23023 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 03 | CP-S32-250/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23023000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23023000AD.html
23024000AD | 23024 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 06 | CP-S32-400/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23024000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23024000AD.html
23025000AD | 23025 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 09 | CP-S32-630/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23025000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23025000AD.html
23026000AD | 23026 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 15 | CP-S32-1000/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23026000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23026000AD.html
23027000AD | 23027 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 15 | CP-S32-1250/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23027000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23027000AD.html
23028000AD | 23028 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 15 | CP-S32-1600/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23028000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23028000AD.html
23050000AD | 23050 | Lasttrennschalter 2-polig | switch-disconnector 2-pole | 14 | 10 | CP-PV-1500/500 |  | 1500 | 500 |  | 10 |  | 40 |  |  |  |  | UL98B |  |  | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/23050000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23050000AD.html
23051000AD | 23051 | Lasttrennschalter 2-polig | switch-disconnector 2-pole | 14 | 07 | CP-PV-1500/400 |  | 1500 | 400 |  | 10 |  | 40 |  |  |  |  | UL98B |  |  | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/23051000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23051000AD.html
23052000AD | 23052 | Lasttrennschalter 2-polig | switch-disconnector 2-pole | 14 | 10 | CP-PV-1500/500 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23052000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23052000AD.html
23053000AD | 23053 | Lasttrennschalter 2-polig | switch-disconnector 2-pole | 14 | 07 | CP-PV-1500/400 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23053000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23053000AD.html
23101000AD | 23101 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 14 | 32 | BB32-160/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23101000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23101000AD.html
23103000AD | 23103 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 14 | 33 | BB32-250/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23103000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23103000AD.html
23104000AD | 23104 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 14 | 36 | BB32-400/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23104000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23104000AD.html
23105000AD | 23105 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 14 | 39 | BB32-630/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23105000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23105000AD.html
23106000AD | 23106 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 14 | 45 | BB32-1000/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23106000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23106000AD.html
23107000AD | 23107 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 14 | 45 | BB32-1250/3P | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23107000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23107000AD.html
23121000AD | 23121 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 14 | 32 | BB32-160/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23121000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23121000AD.html
23123000AD | 23123 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 14 | 33 | BB32-250/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23123000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23123000AD.html
23124000AD | 23124 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 14 | 36 | BB32-400/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23124000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23124000AD.html
23125000AD | 23125 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 14 | 39 | BB32-630/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23125000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23125000AD.html
23126000AD | 23126 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 14 | 45 | BB32-1000/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23126000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23126000AD.html
23127000AD | 23127 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 14 | 45 | BB32-1250/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23127000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23127000AD.html
23128000AD | 23128 | Lastumschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 14 | 45 | BB32-1600/3P+N | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23128000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23128000AD.html
23901000AD | 23901 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23901000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23901000AD.html
23902000AD | 23902 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23902000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23902000AD.html
23903000AD | 23903 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23903000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23903000AD.html
23904000AD | 23904 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23904000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23904000AD.html
23905000AD | 23905 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23905000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23905000AD.html
23906000AD | 23906 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23906000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23906000AD.html
23907000AD | 23907 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23907000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23907000AD.html
23908000AD | 23908 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23908000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23908000AD.html
23909000AD | 23909 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23909000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23909000AD.html
23910000AD | 23910 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23910000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23910000AD.html
23911000AD | 23911 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23911000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23911000AD.html
23912000AD | 23912 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23912000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23912000AD.html
23913000AD | 23913 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23913000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23913000AD.html
23914000AD | 23914 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23914000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23914000AD.html
23915000AD | 23915 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23915000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23915000AD.html
23916000AD | 23916 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23916000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23916000AD.html
23917000AD | 23917 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23917000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23917000AD.html
23918000AD | 23918 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23918000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23918000AD.html
23919000AD | 23919 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23919000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23919000AD.html
23920000AD | 23920 | Meldeschalter | pilot switch | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23920000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23920000AD.html
23921000AD | 23921 | Meldeschalter | pilot switch | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23921000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23921000AD.html
23922000AD | 23922 | Verlängerungsachse 300 mm lang | extension shaft, 300 mm long | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23922000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23922000AD.html
23923000AD | 23923 | Verlängerungsachse 300 mm lang | extension shaft, 300 mm long | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23923000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23923000AD.html
23924000AD | 23924 | Verlängerungsachse 300 mm lang | extension shaft, 300 mm long | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23924000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23924000AD.html
23925000AD | 23925 | Anschlussklemme | connection terminal | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23925000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23925000AD.html
23926000AD | 23926 | Anschlussklemme | connection terminal | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23926000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23926000AD.html
23927000AD | 23927 | Anschlussklemme | connection terminal | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23927000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23927000AD.html
23928000AD | 23928 | Anschlussklemme | connection terminal | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23928000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23928000AD.html
23929000AD | 23929 | Anschlussklemme | connection terminal | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23929000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23929000AD.html
23930000AD | 23930 | Anschlussklemme | connection terminal | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23930000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23930000AD.html
23932000AD | 23932 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23932000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23932000AD.html
23933000AD | 23933 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23933000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23933000AD.html
23934000AD | 23934 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23934000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23934000AD.html
23935000AD | 23935 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23935000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23935000AD.html
23936000AD | 23936 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23936000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23936000AD.html
23937000AD | 23937 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23937000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23937000AD.html
23938000AD | 23938 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23938000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23938000AD.html
23939000AD | 23939 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23939000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23939000AD.html
23940000AD | 23940 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23940000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23940000AD.html
23941000AD | 23941 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23941000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23941000AD.html
23942000AD | 23942 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23942000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23942000AD.html
23943000AD | 23943 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23943000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23943000AD.html
23944000AD | 23944 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23944000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23944000AD.html
23945000AD | 23945 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23945000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23945000AD.html
23946000AD | 23946 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23946000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23946000AD.html
23947000AD | 23947 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23947000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23947000AD.html
23948000AD | 23948 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23948000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23948000AD.html
23949000AD | 23949 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23949000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23949000AD.html
23950000AD | 23950 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23950000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23950000AD.html
23951000AD | 23951 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23951000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23951000AD.html
23952000AD | 23952 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23952000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23952000AD.html
23953000AD | 23953 | Verbindungsschienen | connection bridge | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23953000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23953000AD.html
23954000AD | 23954 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23954000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23954000AD.html
23955000AD | 23955 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23955000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23955000AD.html
23956000AD | 23956 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23956000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23956000AD.html
23957000AD | 23957 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23957000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23957000AD.html
23958000AD | 23958 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23958000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23958000AD.html
23959000AD | 23959 | Abschließvorrichtung für Direktantrieb | locking device for direct drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23959000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23959000AD.html
23960000AD | 23960 | Anschlussklemme | connection terminal | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23960000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23960000AD.html
23961000AD | 23961 | Anschlussraumabdeckung, oben und unten ansteckbar | connection space cover, top / bottom attachable | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23961000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23961000AD.html
23964000AD | 23964 | Drehgriff für Direktantrieb, graphitgrau | direct rotary handle, graphite grey | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23964000AD.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23964000AD.html
23965000A | 23965 | Drehgriff für Türantrieb, schwarz | rotary handle for door coupling drive, black | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/23965000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/23965000A.html
30322000 | 30322 | Verbindungsset 1600 A (3-polig) | connecting set 1600 A (3-pole) | 07 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/30322000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/30322000.html
30473000 | 30473 | Verbindungsset 1600 A (3-polig) | connecting set 1600 A (3-pole) | 07 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/30473000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/30473000.html
30894000 | 30894 | Schraubanschluss M8 | M8 screw connector | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/30894000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/30894000.html
31005000 | 31005 | D01-Schraubkappe, Kunststoff | D01 screw cap, plastic | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31005000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31005000.html
31006000 | 31006 | D02-Schraubkappe, Kunststoff | D02 screw cap, plastic | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31006000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31006000.html
31008000 | 31008 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31008000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31008000.html
31009000 | 31009 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31009000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31009000.html
31010000 | 31010 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31010000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31010000.html
31011000 | 31011 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31011000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31011000.html
31012000A | 31012 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 27 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31012000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31012000A.html
31014000A | 31014 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 27 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31014000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31014000A.html
31017000 | 31017 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31017000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31017000.html
31022000A | 31022 | Zylindr. Sicherungseinsatz 7 A | cylindr. fuse link 7 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 7 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31022000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31022000A.html
31022100A | 31022 | Zylindr. Sicherungseinsatz 7 A | cylindr. fuse link 7 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 7 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31022100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31022100A.html
31024000A | 31024 | Kammschiene 1-polig, Gabel, Teilung 27 mm | comb type busbar, 1-pole, fork type, pitch 27 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31024000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31024000A.html
31026000A | 31026 | Kammschiene 3-polig, Gabel, Teilung 27 mm | comb type busbar, 3-pole, fork type, pitch 27 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31026000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31026000A.html
31027000B | 31027 | Endkappe | end cap | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31027000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31027000B.html
31028000A | 31028 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 07 | 26 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31028000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31028000A.html
31029000A | 31029 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 07 | 26 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31029000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31029000A.html
31032000A | 31032 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 1 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31032000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31032000A.html
31032100A | 31032 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 300 | 1 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31032100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31032100A.html
31033000A | 31033 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 2 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31033000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31033000A.html
31033100A | 31033 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 300 | 2 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31033100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31033100A.html
31034000A | 31034 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A | cylindr. fuse link 2,5 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 2,5 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31034000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31034000A.html
31034100A | 31034 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A | cylindr. fuse link 2,5 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 300 | 2,5 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31034100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31034100A.html
31039000 | 31039 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 07 | 26 | CTB-T35.1 | 1000 | 1000 | 115 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 100 kA with fuse Class J 200 A | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31039000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31039000.html
31042000 | 31042 | Endkappe | end cap | 06 | 30 | CTB-C1.1 | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31042000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31042000.html
31056000A | 31056 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 27 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31056000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31056000A.html
31057000A | 31057 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 27 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31057000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31057000A.html
31066000A | 31066 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 3 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31066000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31066000A.html
31066100A | 31066 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 150 | 3 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31066100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31066100A.html
31067000A | 31067 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 4 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31067000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31067000A.html
31067100A | 31067 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 |  | 4 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31067100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31067100A.html
31068000A | 31068 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 5 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31068000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31068000A.html
31068100A | 31068 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 150 | 5 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31068100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31068100A.html
31069000A | 31069 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 6 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31069000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31069000A.html
31069100A | 31069 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 150 | 6 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31069100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31069100A.html
31070000 | 31070 | D-Streifen-Abdeckung | D strip cover | 01 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31070000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31070000.html
31071000 | 31071 | D-Streifen-Abdeckung | D strip cover | 01 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31071000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31071000.html
31072000 | 31072 | D-Streifen-Abdeckung | D strip cover | 01 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31072000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31072000.html
31073000 | 31073 | D-Streifen-Abdeckung | D strip cover | 01 | 33 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31073000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31073000.html
31074000A | 31074 | Zylindr. Sicherungseinsatz 7 A | cylindr. fuse link 7 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 7 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31074000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31074000A.html
31074100A | 31074 | Zylindr. Sicherungseinsatz 7 A | cylindr. fuse link 7 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 150 | 7 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31074100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31074100A.html
31075000A | 31075 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 8 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31075000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31075000A.html
31075100A | 31075 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 150 | 8 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31075100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31075100A.html
31076000A | 31076 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 10 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31076000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31076000A.html
31076100A | 31076 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 150 | 10 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31076100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31076100A.html
31077000A | 31077 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 15 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31077000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31077000A.html
31077100A | 31077 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 150 | 15 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31077100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31077100A.html
31078000A | 31078 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 20 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31078000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31078000A.html
31078100A | 31078 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 300 | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31078100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31078100A.html
31079000A | 31079 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 25 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31079000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31079000A.html
31079100A | 31079 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 300 | 25 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31079100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31079100A.html
31080000A | 31080 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 22 | 31 | ATDR | 600 | 300 | 30 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31080000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31080000A.html
31080100A | 31080 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 22 | 31 | LP-CC | 600 | 300 | 30 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31080100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31080100A.html
31084000B | 31084 | Endkappe | end cap | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31084000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31084000B.html
31085000A | 31085 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 07 | 26 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31085000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31085000A.html
31086000 | 31086 | Bezeichnungsschildträger | label support | 02 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31086000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31086000.html
31098000 | 31098 | D-Schraubkappe, Kunststoff | D-screw cap, plastic | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31098000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31098000.html
31100000 | 31100 | D-Schraubkappe, Kunststoff | D-screw cap, plastic | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31100000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31100000.html
31101000A | 31101 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 18 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31101000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31101000A.html
31102000A | 31102 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 18 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31102000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31102000A.html
31103000 | 31103 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 07 | 26 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31103000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31103000.html
31104000 | 31104 | D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder D01 | D02 screw cap, plastic, with reducer for D01 | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31104000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31104000.html
31110000 | 31110 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31110000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31110000.html
31111000 | 31111 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31111000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31111000.html
31112000 | 31112 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31112000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31112000.html
31113000 | 31113 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31113000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31113000.html
31114000 | 31114 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31114000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31114000.html
31115000 | 31115 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31115000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31115000.html
31116000 | 31116 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31116000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31116000.html
31117000 | 31117 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31117000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31117000.html
31118000 | 31118 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31118000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31118000.html
31119000 | 31119 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31119000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31119000.html
31120000 | 31120 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31120000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31120000.html
31121000 | 31121 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31121000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31121000.html
31122000 | 31122 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31122000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31122000.html
31123000 | 31123 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31123000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31123000.html
31124000 | 31124 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31124000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31124000.html
31130000 | 31130 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31130000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31130000.html
31132000 | 31132 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31132000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31132000.html
31133000 | 31133 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31133000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31133000.html
31135000 | 31135 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31135000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31135000.html
31138000 | 31138 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31138000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31138000.html
31140000 | 31140 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31140000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31140000.html
31143000 | 31143 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31143000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31143000.html
31157000 | 31157 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 07 | 26 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31157000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31157000.html
31158000 | 31158 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse | 01 | 42 | SPL-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31158000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31158000.html
31168000 | 31168 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31168000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31168000.html
31171000 | 31171 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31171000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31171000.html
31173000A | 31173 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 02 | 09 | 2713 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31173000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31173000A.html
31174000A | 31174 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 02 | 21 | 2713 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31174000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31174000A.html
31175000A | 31175 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 02 | 12 | 3313 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31175000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31175000A.html
31176000A | 31176 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 02 | 24 | 3313 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31176000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31176000A.html
31182000 | 31182 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31182000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31182000.html
31183000 | 31183 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31183000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31183000.html
31184000 | 31184 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31184000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31184000.html
31185000 | 31185 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31185000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31185000.html
31186000 | 31186 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31186000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31186000.html
31187000 | 31187 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31187000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31187000.html
31188000 | 31188 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31188000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31188000.html
31189000 | 31189 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31189000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31189000.html
31190000 | 31190 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31190000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31190000.html
31191000 | 31191 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31191000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31191000.html
31192000 | 31192 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31192000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31192000.html
31193000 | 31193 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31193000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31193000.html
31194000 | 31194 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31194000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31194000.html
31195000 | 31195 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31195000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31195000.html
31196000 | 31196 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31196000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31196000.html
31198000 | 31198 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31198000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31198000.html
31199000 | 31199 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31199000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31199000.html
31200000 | 31200 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31200000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31200000.html
31201000 | 31201 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A | cylindr. fuse link 63 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31201000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31201000.html
31202000 | 31202 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A | cylindr. fuse link 80 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31202000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31202000.html
31203000 | 31203 | Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A | cylindr. fuse link 100 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31203000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31203000.html
31204000 | 31204 | Zylindr. Sicherungseinsatz 125 A | cylindr. fuse link 125 A | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31204000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31204000.html
31205000 | 31205 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31205000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31205000.html
31206000 | 31206 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31206000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31206000.html
31207000 | 31207 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31207000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31207000.html
31208000 | 31208 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31208000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31208000.html
31209000 | 31209 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31209000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31209000.html
31210000 | 31210 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31210000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31210000.html
31211000 | 31211 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31211000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31211000.html
31212000 | 31212 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31212000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31212000.html
31213000 | 31213 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31213000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31213000.html
31214000 | 31214 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31214000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31214000.html
31215000 | 31215 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31215000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31215000.html
31216000 | 31216 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31216000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31216000.html
31217000 | 31217 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31217000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31217000.html
31219000 | 31219 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31219000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31219000.html
31220000 | 31220 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31220000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31220000.html
31221000 | 31221 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31221000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31221000.html
31226000 | 31226 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31226000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31226000.html
31227000 | 31227 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A | cylindr. fuse link 63 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31227000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31227000.html
31228000 | 31228 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A | cylindr. fuse link 80 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31228000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31228000.html
31229000 | 31229 | Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A | cylindr. fuse link 100 A | 22 | 22 |  | 700 | [11 empty] | E180276 | JFHR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/31229000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31229000.html
31232000 | 31232 | Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | busbar mounted switch-disconnector-fuse | 01 | 42 | SPL-10x38 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31232000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31232000.html
31235000 | 31235 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 1 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31235000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31235000.html
31235100 | 31235 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 1 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31235100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31235100.html
31236000 | 31236 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 2 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31236000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31236000.html
31236100 | 31236 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 2 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31236100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31236100.html
31237000 | 31237 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 4 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31237000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31237000.html
31237100 | 31237 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 4 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31237100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31237100.html
31238000 | 31238 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 6 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31238000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31238000.html
31238100 | 31238 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 6 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31238100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31238100.html
31239000 | 31239 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 10 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31239000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31239000.html
31239100 | 31239 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 10 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31239100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31239100.html
31240000 | 31240 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 15 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31240000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31240000.html
31240100 | 31240 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 15 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31240100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31240100.html
31241000 | 31241 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 20 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31241000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31241000.html
31241100 | 31241 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 20 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31241100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31241100.html
31242000 | 31242 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 25 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31242000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31242000.html
31242100 | 31242 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 25 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31242100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31242100.html
31243000 | 31243 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 30 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31243000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31243000.html
31243100 | 31243 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 30 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31243100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31243100.html
31244000 | 31244 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 22 | 31 | ATQR | 600 |  | 1 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31244000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31244000.html
31244100 | 31244 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 1 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31244100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31244100.html
31245000 | 31245 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 31 | ATQR | 600 |  | 2 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31245000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31245000.html
31245100 | 31245 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 2 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31245100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31245100.html
31246000 | 31246 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 4 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31246000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31246000.html
31246100 | 31246 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 4 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31246100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31246100.html
31247000 | 31247 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 6 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31247000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31247000.html
31247100 | 31247 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 6 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31247100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31247100.html
31248000 | 31248 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 10 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31248000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31248000.html
31248100 | 31248 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 10 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31248100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31248100.html
31249000 | 31249 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 15 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31249000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31249000.html
31249100 | 31249 | Zylindr. Sicherungseinsatz 15 A | cylindr. fuse link 15 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 | 300 | 15 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31249100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31249100.html
31250000 | 31250 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 20 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31250000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31250000.html
31250100 | 31250 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 | 300 | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31250100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31250100.html
31251000 | 31251 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 25 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31251000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31251000.html
31251100 | 31251 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 25 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31251100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31251100.html
31252000 | 31252 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 30 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31252000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31252000.html
31252100 | 31252 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 30 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31252100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31252100.html
31258000 | 31258 | N-Modul | N module | 17 | 06 |  |  |  | 30 | [12 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31258000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31258000.html
31260000A | 31260 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 01 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31260000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31260000A.html
31262000A | 31262 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 01 | 52 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31262000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31262000A.html
31264000A | 31264 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 01 | 53 |  | 600 |  | 30 | 100 | [11 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31264000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31264000A.html
31269000 | 31269 | Verbindungs-Set 14 x 51, 2-polig | connection kit 14x51, 2-pole | 17 | 15 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31269000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31269000.html
31273000A | 31273 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38I | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31273000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31273000A.html
31274000A | 31274 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38I | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31274000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31274000A.html
31275000 | 31275 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31275000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31275000.html
31276000 | 31276 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31276000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31276000.html
31277000 | 31277 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 06 | AES10x38 | 600 | 600 | 30 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31277000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31277000.html
31278000 | 31278 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31278000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31278000.html
31279000 | 31279 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31279000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31279000.html
31280000 | 31280 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31280000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31280000.html
31281000 | 31281 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31281000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31281000.html
31282000 | 31282 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31282000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31282000.html
31283000 | 31283 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31283000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31283000.html
31284000 | 31284 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 03 | AJC30 | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31284000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31284000.html
31285000 | 31285 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 03 | AJC30 | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31285000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31285000.html
31286000 | 31286 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 02 | 03 | 1413 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31286000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31286000.html
31287000 | 31287 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 03 | AJC30 | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31287000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31287000.html
31288000 | 31288 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 02 | 15 | 1413 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31288000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31288000.html
31291000 | 31291 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 02 | 06 | 1813 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31291000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31291000.html
31293000 | 31293 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 02 | 18 | 1813 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31293000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31293000.html
31295000 | 31295 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 07 | AESCC | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-4 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31295000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31295000.html
31296000 | 31296 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 07 | AESCC | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-4 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31296000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31296000.html
31297000 | 31297 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 07 | AESCC | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-4 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31297000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31297000.html
31298000 | 31298 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 07 | AESCC | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-4 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31298000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31298000.html
31299000 | 31299 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 07 | AESCC | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-4 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31299000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31299000.html
31300000 | 31300 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 07 | AESCC | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-4 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31300000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31300000.html
31301000 | 31301 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 03 | 03 | CEB14 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31301000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31301000.html
31302000 | 31302 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 03 | 12 | CEB14 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31302000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31302000.html
31303000 | 31303 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 03 | 06 | CEB18 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31303000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31303000.html
31306000 | 31306 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 03 | 15 | CEB18 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31306000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31306000.html
31307000A | 31307 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 03 | 81 | APS-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31307000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31307000A.html
31308000A | 31308 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 03 | 82 | APS-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31308000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31308000A.html
31309000A | 31309 | Kammschiene 1-polig, für E27, Teilung 40 mm | 1-pole comb-type busbar, for E27, pitch 40 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31309000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31309000A.html
31310000A | 31310 | Kammschiene 3-polig, für E27, Teilung 40 mm | 3-pole comb-type busbar, for E27, pitch 40 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31310000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31310000A.html
31311000A | 31311 | Kammschiene 1-polig, für E33, Teilung 50 mm | 1-pole comb type busbar, for E33, pitch 50 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31311000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31311000A.html
31312000A | 31312 | Kammschiene 3-polig, für E33, Teilung 50 mm | 3-pole comb-type busbar, for E33, pitch 50 mm | 06 | 95 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31312000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31312000A.html
31313000A | 31313 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 03 | 83 | APS-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31313000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31313000A.html
31314000A | 31314 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 03 | 84 | APS-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31314000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31314000A.html
31315000A | 31315 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 03 | 85 | APS-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31315000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31315000A.html
31316000 | 31316 | Meldeschalter, zur Überwachung der Schalterstellung | pilot switch, to monitor the switch position | 03 | 89 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31316000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31316000.html
31317000A | 31317 | Spez.-Passeinsatz 2 - 6 A | special gauge element 2 - 6 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31317000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31317000A.html
31318000A | 31318 | Spez.-Passeinsatz 10 A | special gauge element 10 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31318000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31318000A.html
31319000A | 31319 | Spez.-Passeinsatz 16 A | special gauge element 16 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31319000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31319000A.html
31320000A | 31320 | Spez.-Passeinsatz 20 A | special gauge element 20 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31320000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31320000A.html
31321000A | 31321 | Spez.-Passeinsatz 25 A | special gauge element 25 A | 22 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31321000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31321000A.html
31323000A | 31323 | Sicherungseinsatz 10 A | fuse link 10 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 10 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31323000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31323000A.html
31323100A | 31323 | Sicherungseinsatz 10 A | fuse link 10 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 10 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31323100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31323100A.html
31324000A | 31324 | Sicherungseinsatz 15 A | fuse link 15 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 15 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31324000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31324000A.html
31324100A | 31324 | Sicherungseinsatz 15 A | fuse link 15 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 15 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31324100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31324100A.html
31325000A | 31325 | Sicherungseinsatz 20 A | fuse link 20 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 20 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31325000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31325000A.html
31325100A | 31325 | Sicherungseinsatz 20 A | fuse link 20 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 20 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31325100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31325100A.html
31326000A | 31326 | Sicherungseinsatz 25 A | fuse link 25 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 25 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31326000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31326000A.html
31326100A | 31326 | Sicherungseinsatz 25 A | fuse link 25 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 25 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31326100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31326100A.html
31327000A | 31327 | Sicherungseinsatz 30 A | fuse link 30 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 30 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31327000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31327000A.html
31327100A | 31327 | Sicherungseinsatz 30 A | fuse link 30 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 30 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31327100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31327100A.html
31333000 | 31333 | Sicherungseinsatz 1 A | fuse link 1 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 500 | 1 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31333000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31333000.html
31333100 | 31333 | Sicherungseinsatz 1 A | fuse link 1 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 1 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31333100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31333100.html
31338000 | 31338 | Sicherungseinsatz 2 A | fuse link 2 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 500 | 2 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31338000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31338000.html
31338100 | 31338 | Sicherungseinsatz 2 A | fuse link 2 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 2 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31338100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31338100.html
31342000 | 31342 | Sicherungseinsatz 3 A | fuse link 3 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 500 | 3 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31342000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31342000.html
31342100 | 31342 | Sicherungseinsatz 3 A | fuse link 3 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 3 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31342100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31342100.html
31345000 | 31345 | Sicherungseinsatz 4 A | fuse link 4 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 500 | 4 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31345000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31345000.html
31345100 | 31345 | Sicherungseinsatz 4 A | fuse link 4 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 4 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31345100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31345100.html
31346000A | 31346 | Halterung für Spez.-Passeinsatz 2 - 16 A | mounting bracket for special gauge element 2 - 16 A | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31346000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31346000A.html
31349000 | 31349 | Sicherungseinsatz 6 A | fuse link 6 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 500 | 6 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31349000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31349000.html
31349100 | 31349 | Sicherungseinsatz 6 A | fuse link 6 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 6 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31349100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31349100.html
31351000 | 31351 | Sicherungseinsatz 8 A | fuse link 8 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 500 | 8 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31351000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31351000.html
31351100 | 31351 | Sicherungseinsatz 8 A | fuse link 8 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 8 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31351100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31351100.html
31353000 | 31353 | Sicherungseinsatz 10 A | fuse link 10 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 500 | 10 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31353000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31353000.html
31353100 | 31353 | Sicherungseinsatz 10 A | fuse link 10 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 10 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31353100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31353100.html
31354000 | 31354 | Sicherungseinsatz 12 A | fuse link 12 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 500 | 12 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31354000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31354000.html
31354100 | 31354 | Sicherungseinsatz 12 A | fuse link 12 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 12 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31354100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31354100.html
31355000 | 31355 | Sicherungseinsatz 15 A | fuse link 15 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 15 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31355000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31355000.html
31355100 | 31355 | Sicherungseinsatz 15 A | fuse link 15 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 15 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31355100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31355100.html
31357000 | 31357 | Sicherungseinsatz 20 A | fuse link 20 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 20 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31357000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31357000.html
31357100 | 31357 | Sicherungseinsatz 20 A | fuse link 20 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 20 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31357100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31357100.html
31358000 | 31358 | Sicherungseinsatz 25 A | fuse link 25 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 25 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31358000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31358000.html
31358100 | 31358 | Sicherungseinsatz 25 A | fuse link 25 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 25 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31358100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31358100.html
31359000 | 31359 | Sicherungseinsatz 30 A | fuse link 30 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 30 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31359000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31359000.html
31359100 | 31359 | Sicherungseinsatz 30 A | fuse link 30 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 30 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31359100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31359100.html
31360000 | 31360 | Sicherungseinsatz 35 A | fuse link 35 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 35 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31360000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31360000.html
31360100 | 31360 | Sicherungseinsatz 35 A | fuse link 35 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 35 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31360100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31360100.html
31361000 | 31361 | Sicherungseinsatz 40 A | fuse link 40 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 40 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31361000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31361000.html
31361100 | 31361 | Sicherungseinsatz 40 A | fuse link 40 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 40 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31361100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31361100.html
31362000 | 31362 | Sicherungseinsatz 45 A | fuse link 45 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 45 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31362000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31362000.html
31362100 | 31362 | Sicherungseinsatz 45 A | fuse link 45 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 45 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31362100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31362100.html
31363000 | 31363 | Sicherungseinsatz 50 A | fuse link 50 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 50 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31363000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31363000.html
31363100 | 31363 | Sicherungseinsatz 50 A | fuse link 50 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 50 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31363100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31363100.html
31364000 | 31364 | Sicherungseinsatz 60 A | fuse link 60 A | 22 | 33 | AJT | 600 | 400 | 60 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA | x |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31364000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31364000.html
31364100 | 31364 | Sicherungseinsatz 60 A | fuse link 60 A | 22 | 33 | LPJ | 600 | 300 | 60 | [5 empty] | 100 kA DC 300 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31364100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31364100.html
31366000 | 31366 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 6 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31366000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31366000.html
31368000 | 31368 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 10 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31368000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31368000.html
31370000 | 31370 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 16 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31370000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31370000.html
31371000 | 31371 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 20 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31371000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31371000.html
31372000 | 31372 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 25 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31372000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31372000.html
31373000 | 31373 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 32 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31373000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31373000.html
31385000 | 31385 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 50 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31385000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31385000.html
31386000 | 31386 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 63 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31386000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31386000.html
31387000 | 31387 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 80 A, with striker | 22 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31387000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31387000.html
31390000 | 31390 | Verbinder-Set | set of connectors | 05 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31390000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31390000.html
31394000 | 31394 | Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A | cylindr. fuse link 0,5 A | 22 | 31 | ATQR | 600 |  | 0,5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31394000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31394000.html
31394100 | 31394 | Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A | cylindr. fuse link 0,5 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 0,5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31394100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31394100.html
31395000 | 31395 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1,5 A | cylindr. fuse link 1,5 A | 22 | 31 | ATQR | 600 |  | 1,5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31395000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31395000.html
31395100 | 31395 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1,5 A | cylindr. fuse link 1,5 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 1,5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31395100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31395100.html
31396000 | 31396 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A | cylindr. fuse link 2,5 A | 22 | 31 | ATQR | 600 |  | 2,5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31396000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31396000.html
31396100 | 31396 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2,5 A | cylindr. fuse link 2,5 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 2,5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31396100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31396100.html
31397000 | 31397 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | 22 | 31 | ATQR | 600 |  | 3 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31397000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31397000.html
31397100 | 31397 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 3 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31397100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31397100.html
31398000 | 31398 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 5 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31398000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31398000.html
31398100 | 31398 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31398100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31398100.html
31399000 | 31399 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 8 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31399000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31399000.html
31399100 | 31399 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 8 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31399100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31399100.html
31400000 | 31400 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 22 | 31 | ATQR | 600 | 300 | 12 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31400000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31400000.html
31400100 | 31400 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 22 | 31 | FNQ-R | 600 |  | 12 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31400100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31400100.html
31401000 | 31401 | Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A | cylindr. fuse link 0,5 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 0,5 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31401000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31401000.html
31401100 | 31401 | Zylindr. Sicherungseinsatz 0,5 A | cylindr. fuse link 0,5 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 0,5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31401100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31401100.html
31402100 | 31402 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1,5 A | cylindr. fuse link 1,5 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 1,5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31402100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31402100.html
31404000 | 31404 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 3 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31404000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31404000.html
31404100 | 31404 | Zylindr. Sicherungseinsatz 3 A | cylindr. fuse link 3 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 3 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31404100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31404100.html
31405000 | 31405 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 5 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31405000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31405000.html
31405100 | 31405 | Zylindr. Sicherungseinsatz 5 A | cylindr. fuse link 5 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 5 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31405100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31405100.html
31406000 | 31406 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 8 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31406000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31406000.html
31406100 | 31406 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 8 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31406100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31406100.html
31407000 | 31407 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 22 | 32 | ATMR | 600 | 600 | 12 | 200 |  |  |  |  | 100 kA DC |  |  | UL 248-1 UL 248-4 | E2137 | JDDZ2 | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31407000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31407000.html
31407100 | 31407 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 22 | 32 | KTK-R | 600 |  | 12 | 200 | [7 empty] | UL 248-1 UL 248-4 | E4273 | JDDZ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31407100.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31407100.html
31408000 | 31408 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42 mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 01 | 18 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31408000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31408000.html
31409000 | 31409 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57 mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 01 | 24 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31409000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31409000.html
31441000 | 31441 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42 mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 01 | 09 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31441000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31441000.html
31442000 | 31442 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57 mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 01 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31442000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31442000.html
31481000 | 31481 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 01 | 12 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31481000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31481000.html
31482000 | 31482 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 01 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31482000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31482000.html
31511000A | 31511 | Sicherungseinsatz 35 A | fuse link 35 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 35 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31511000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31511000A.html
31511100A | 31511 | Sicherungseinsatz 35 A | fuse link 35 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 35 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31511100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31511100A.html
31512000A | 31512 | Sicherungseinsatz 40 A | fuse link 40 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 40 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31512000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31512000A.html
31512100A | 31512 | Sicherungseinsatz 40 A | fuse link 40 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 40 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31512100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31512100A.html
31514000A | 31514 | Sicherungseinsatz 50 A | fuse link 50 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 50 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31514000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31514000A.html
31514100A | 31514 | Sicherungseinsatz 50 A | fuse link 50 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 50 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31514100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31514100A.html
31515000A | 31515 | Sicherungseinsatz 60 A | fuse link 60 A | 22 | 34 | A4J | 600 | 300 | 60 | 200 |  |  |  |  | DC 100 kA |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E2137 | JDDZ2 | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31515000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31515000A.html
31515100A | 31515 | Sicherungseinsatz 60 A | fuse link 60 A | 22 | 34 | JKS | 600 |  | 60 | 200 |  |  |  |  | 200 kA AC |  |  | UL 248-1 UL 248-8 | E4273 | JDDZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31515100A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31515100A.html
31525000 | 31525 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse | 01 | 42 | SPL-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31525000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31525000.html
31532000A | 31532 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 25 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 25 A | 03 | 84 | APS-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31532000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31532000A.html
31543000 | 31543 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 22 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31543000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31543000.html
31544000 | 31544 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 22 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31544000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31544000.html
31545000 | 31545 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 22 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31545000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31545000.html
31546000 | 31546 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 22 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31546000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31546000.html
31547000 | 31547 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31547000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31547000.html
31548000 | 31548 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 18 mm | 06 | 95 | CTB25-118 | 600 | 600 | 100 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 100 kA with fuse Class J 200 A | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31548000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31548000.html
31549000 | 31549 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 18 mm | 06 | 95 | CTB25-318 | 600 |  | 100 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 100 kA with fuse Class J 200 A | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31549000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31549000.html
31550000 | 31550 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 07 | 26 | CTB-T35 | 1000 | 1000 | 115 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 100 kA with fuse Class J 200 A | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31550000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31550000.html
31552000 | 31552 | Endkappe | end cap | 06 | 30 | CTB-C3 | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31552000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31552000.html
31554000 | 31554 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0 fuse base, busbar mounted, 36mm | 01 | 03 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31554000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31554000.html
31555000 | 31555 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 18 | AES10x85 |  | 1500 | 30 | 15 | [7 empty] | UL 4248-1 UL 4248-19 | E342576 | IZMR | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31555000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31555000.html
31556000A | 31556 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 03 | 81 | APS-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31556000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31556000A.html
31557000A | 31557 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 03 | 84 | APS-D0 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31557000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31557000A.html
31558000 | 31558 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 22 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31558000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31558000.html
31559000 | 31559 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 22 | 25 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31559000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31559000.html
31561000 | 31561 | Kammschiene 2-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 2-pole, bridge type, pitch 18 mm | 06 | 95 | CTB25-318 | 600 | 600 | 100 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 100 kA with fuse Class J 200 A | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31561000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31561000.html
31562000 | 31562 | Einspeiseblock 1-polig | feeder module 1-pole | 07 | 26 | CTB-TB50 | 1000 | 1000 | 115 | [6 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31562000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31562000.html
31563000 | 31563 | Abstandshalter 4,5 mm | spacer 4,5 mm | 17 | 15 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31563000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31563000.html
31564000 | 31564 | Verbindungs-Set 10 x 38, 2-polig | connection kit 10x38, 2-pole | 17 | 15 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31564000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31564000.html
31565000 | 31565 | Verbindungs-Set 10 x 38, 3-polig | connection kit 10x38, 3-pole | 17 | 15 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31565000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31565000.html
31567000 | 31567 | Ersatzsicherung für MOTUS® | replacement fuse for MOTUS® | 21 | 51 |  | 500 |  | 16 | [12 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31567000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31567000.html
31568000 | 31568 | Ersatzsicherung für MOTUS® | replacement fuse for MOTUS® | 21 | 51 |  | 500 |  | 16 | [12 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31568000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31568000.html
31569000 | 31569 | Ersatzsicherung für MOTUS® | replacement fuse for MOTUS® | 21 | 51 |  | 500 |  | 30 | [12 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31569000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31569000.html
31574000B | 31574 | D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 3-pol. System | D0 switch-disconnector-fuse, for 3-pole busbar system | 01 | 42 | SEL | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31574000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31574000B.html
31575000B | 31575 | D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 3-pol. System | D0 switch-disconnector-fuse, for 3-pole busbar system | 01 | 42 | SEL | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31575000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31575000B.html
31578000B | 31578 | D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 5-pol. System | D0 switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 01 | 42 | SEL | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31578000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31578000B.html
31579000B | 31579 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, für 5-poliges System | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 01 | 42 | SEL | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31579000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31579000B.html
31588000A | 31588 | D0-Lasttrennschalter mit Sicherungen, f. 5-pol. System | D0 switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 01 | 42 | SEL | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31588000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31588000A.html
31660000A | 31660 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 01 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31660000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31660000A.html
31662000A | 31662 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 01 | 52 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31662000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31662000A.html
31664000A | 31664 | Lasttrennschalter mit Sicherungen | switch-disconnector-fuse | 01 | 53 |  | 600 |  | 30 | 100 | [11 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31664000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31664000A.html
31901000 | 31901 | Seitenmodul 9 mm | side-mounted module | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31901000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31901000.html
31902000 | 31902 | D02-Reduziereinsatz für D01-Sicherungen 2 - 16 A | reducer D02 for D01 fuses 2 - 16 A | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31902000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31902000.html
31903000 | 31903 | Meldeschalter | pilot switch | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31903000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31903000.html
31904000 | 31904 | Sperrkappe D02 EVU-Ausführung | locking cap D02 version -utility- | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31904000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31904000.html
31907000 | 31907 | Schlüssel für Sperrkappe | key for locking cap | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31907000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31907000.html
31910000 | 31910 | Sperrkappe D02 Industrie-Ausführung | locking cap D02 version -industry- | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31910000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31910000.html
31911000 | 31911 | Sperrkappe DII Industrie-Ausführung | locking cap DII version -industry- | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31911000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31911000.html
31912000 | 31912 | Sperrkappe DIII Industrie-Ausführung | locking cap DIII version -industry- | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31912000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31912000.html
31913000 | 31913 | Schlüssel für Sperrkappe | key for locking cap | 22 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31913000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31913000.html
31914000A | 31914 | Seitenmodul 9 mm für 31574 und 31575 | 9 mm side module for 31574 and 31575 | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31914000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31914000A.html
31915000A | 31915 | Seitenmodul 9 mm für 31578 und 31579 | 9 mm side module for 31578 and 31579 | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31915000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31915000A.html
31918000 | 31918 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 01 | 15 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31918000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31918000.html
31919000 | 31919 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 01 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31919000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31919000.html
31920000 | 31920 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 06 | AJC60 | 600 | 600 | 60 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31920000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31920000.html
31921000 | 31921 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 06 | AJC60 | 600 | 600 | 60 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31921000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31921000.html
31922000 | 31922 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 06 | AJC60 | 600 | 600 | 60 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31922000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31922000.html
31923000 | 31923 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 16 | 06 | AJC60 | 600 | 600 | 60 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31923000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31923000.html
31924000 | 31924 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 16 | 06 | AJC60 | 600 | 600 | 60 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31924000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31924000.html
31925000 | 31925 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 16 | 06 | AJC60 | 600 | 600 | 60 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31925000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31925000.html
31929000 | 31929 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 17 | 07 | AESCC | 72 | 72 | 30 | 200 | [6 empty] | x | UL 4248-1 UL 4248-4 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31929000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31929000.html
31930000 | 31930 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38-72V | 72 | 72 | 30 | 100 | [6 empty] | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31930000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31930000.html
31932000 | 31932 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 16 | 03 | AJC30 | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31932000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31932000.html
31933000 | 31933 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 16 | 03 | AJC30 | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31933000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31933000.html
31934000 | 31934 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 16 | 03 | AJC30 | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31934000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31934000.html
31935000 | 31935 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 01 | 03 | CEL18 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31935000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31935000.html
31936000 | 31936 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 01 | 03 | CEL18 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31936000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31936000.html
31940000 | 31940 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31940000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31940000.html
31941000 | 31941 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31941000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31941000.html
31942000 | 31942 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31942000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31942000.html
31943000 | 31943 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31943000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31943000.html
31946000 | 31946 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 01 | 15 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31946000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31946000.html
31947000 | 31947 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 01 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31947000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31947000.html
31950000 | 31950 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 01 | 09 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31950000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31950000.html
31951000 | 31951 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 01 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31951000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31951000.html
31954000 | 31954 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 01 | 46 | AEL10x38 | 600 | 600 | 30 | 50 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31954000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31954000.html
31955000 | 31955 | Reiter-Sicherungshalter, mit LED | busbar mounted fuse holder, with LED | 01 | 46 | AEL10x38 | 600 | 600 | 30 | 50 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31955000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31955000.html
31957000 | 31957 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 17 | 12 | AES22x58 | 600 | 600 | 80 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31957000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31957000.html
31958000 | 31958 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 01 | 47 | AELCC | 600 |  | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31958000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31958000.html
31959000 | 31959 | Reiter-Sicherungshalter, mit LED | busbar mounted fuse holder, with LED | 01 | 47 | AELCC | 600 |  | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31959000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31959000.html
31961000 | 31961 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 01 | 46 | AEL10x38 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31961000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31961000.html
31963000 | 31963 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 01 | 46 | AEL10x38 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31963000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31963000.html
31964000 | 31964 | Reiter-Sicherungshalter, mit LED | busbar mounted fuse holder, with LED | 01 | 46 | AEL10x38 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31964000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31964000.html
31968000 | 31968 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | 16 | 21 | EEC6032-L + AJC30 | 600 | 600 | 30 | 100 | [7 empty] | UL 4248-8 UL 508 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31968000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31968000.html
31970000 | 31970 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | 16 | 24 | EEC6080-L + AJC60 | 600 | 600 | 60 | 100 | [7 empty] | UL 4248-8 UL 508 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31970000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31970000.html
31971000 | 31971 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38/PV |  | 1000 | 30 |  |  |  | 33 | with IZLT fuse 10x38 30 A / 1000 V DC |  | x | x | UL 4248-1 UL 4248-19 | E342576 | IZMR | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31971000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31971000.html
31972000 | 31972 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 17 | 09 | AES14x51 | 600 | 600 | 50 | 100 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/31972000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31972000.html
31973000 | 31973 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38/PV |  | 1000 | 30 |  |  |  | 33 | with IZLT fuse 10x38 30 A / 1000 V DC |  | x | x | UL 4248-1 UL 4248-19 | E342576 | IZMR | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31973000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31973000.html
31974000 | 31974 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 17 | 06 | AES10x38/PV |  | 1000 | 30 |  |  |  | 33 | with IZLT fuse 10x38 30 A / 1000 V DC |  | x | x | UL 4248-1 UL 4248-19 | E342576 | IZMR | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/31974000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31974000.html
31976000A | 31976 | Meldeschalter | pilot switch | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/31976000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/31976000A.html
32001000 | 32001 | Sammelschienenadapter 160 A | busbar adapter 160 A | 05 | 45 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32001000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32001000.html
32004000 | 32004 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32004000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32004000.html
32010000AC | 32010 | Sammelschienenadapter 400 A, 3-polig | busbar adapter 400 A, 3-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32010000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32010000AC.html
32012000AC | 32012 | Sammelschienenadapter 400 A, 3-polig | busbar adapter 400 A, 3-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32012000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32012000AC.html
32015000AC | 32015 | Sammelschienenadapter 630 A, 3-polig | busbar adapter 630 A, 3-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32015000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32015000AC.html
32017000A | 32017 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 100 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 200 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC 35 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32017000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32017000A.html
32018000A | 32018 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160-L | 600 |  | 160 |  |  |  | 65 |  | 65 kA with T1, XT1, XT2 125 A / 480 V AC 65 kA with 140G-G, 140G-H 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32018000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32018000A.html
32019000AC | 32019 | Sammelschienenadapter 560 A, 3-polig | busbar adapter 560 A, 3-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32019000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32019000AC.html
32020000A | 32020 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160 | 600 |  | 160 |  |  |  | 35 |  | 35 kA with T1, XT1, XT2 125 A / 480 V AC 35 kA with 140G-G-G, 140G-H 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32020000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32020000A.html
32023000A | 32023 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | 60250.1-L | 600 |  | 250 |  |  |  | 65 |  | 25 kA with XT4, 140G-J / 600 V AC 50 kA with XT4, 140G-J / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 65 kA with XT4, 140G-J / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32023000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32023000A.html
32026000A | 32026 | Sammelschienenadapter 100 A, 3-polig | busbar adapter 100 A, 3-pole | 05 | 28 | EEC60100-L | 600 |  | 100 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with fuses Class CC, CF, J or T 100 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32026000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32026000A.html
32028000A | 32028 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160-L | 600 |  | 125 |  |  |  | 65 |  | 150 kA with 3VA51 125 A / 240 V AC 25 kA with 3VA51 125 A / 600 V AC 65 kA with 3VA10, 3VA11, 3VA51, HGG, LGG, NGG 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32028000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32028000A.html
32029000A | 32029 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC60100-L | 600 |  | 80 | [5 empty] | 14 kA with Siemens NGG, HGG, LGG 125 A / 600 V AC 65 kA with Siemens NGG, HGG, LGG 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32029000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32029000A.html
32030000A | 32030 | Sammelschienenadapter 125 A, 3-polig | busbar adapter 125 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160-L | 600 |  | 125 |  |  |  | 65 |  | 150 kA with 3VA51 125 A / 240 V AC 25 kA with 3VA51 125 A / 600 V AC 65 kA with 3VA10, 3VA11, 3VA51, HGG, LGG, NGG 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32030000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32030000A.html
32031000A | 32031 | Sammelschienenadapter 590 A, 3-polig | busbar adapter 590 A, 3-pole | 05 | 42 | EPC60630-L | 600 |  | 630 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 100 kA with 3VA53, 3VA54 / 480 V AC 150 kA with 3VA63, 3VA64 / 480 V AC 200 kA with 3VA53, 3VA54, 3VA63, 3VA64 / 240 V AC 35 kA with 3VA53, 3VA54 / 600 V AC 50 kA with 3VA64 / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32031000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32031000A.html
32033000A | 32033 | Sammelschienenadapter 590 A, 4-polig | busbar adapter 590 A, 4-pole | 05 | 42 | EPC60630-L | 600 |  | 630 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 100 kA with 3VA53, 3VA54 / 480 V AC 150 kA with 3VA63 / 480 V AC 200 kA with 3VA53, 3VA54, 3VA63 / 240 V AC 35 kA with 3VA53, 3VA54 / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32033000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32033000A.html
32034000A | 32034 | Sammelschienenadapter 115 A, 3-polig | busbar adapter 115 A, 3-pole | 05 | 28 | EEC60100-L | 600 |  | 100 | [5 empty] | 14 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 600 V AC 18 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32034000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32034000A.html
32036000A | 32036 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-P | 600 |  | 32 |  |  |  | 65 |  | 30 kA with 3RV2.1/2.2 up to 12,5 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 600 V AC 50 kA with 3RV2.1/2.2 up to 32 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 480 V AC 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 16 A / 480 V AC 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32036000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32036000A.html
32037000A | 32037 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-P | 600 |  | 32 |  |  |  | 65 |  | 30 kA with 3RV2.1/2.2 up to 12,5 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 600 V AC 50 kA with 3RV2.1/2.2 up to 32 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 480 V AC 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 16 A / 480 V AC 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32037000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32037000A.html
32050000A | 32050 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with DIVQ/7 250A / 480 V AC 35 kA with DIVQ/7 250A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32050000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32050000A.html
32060000 | 32060 | Adapter 25 A, 1 Tragschiene | adapter 25 A, 1 mounting rail | 05 | 21 | 6025.1 | 600 |  | 25 | [8 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32060000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32060000.html
32064000A | 32064 | Sammelschienenadapter 650 A, 3-polig | busbar adapter 650 A, 3-pole | 05 | 42 | EPC60800-L | 600 |  | 640 |  |  |  | 65 |  | 42 kA with 140G-M / 600 V AC 65 kA with T6 / 480V AC 65 kA with 140G-M / 480V AC 65 kA with 3RV1083 / 480V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32064000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32064000A.html
32067000A | 32067 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32067000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32067000A.html
32068000A | 32068 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160-L | 600 |  | 125 |  |  |  | 65 | with any DIVQ/7 125 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32068000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32068000A.html
32070000AC | 32070 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | EQ60-3-UL-250/105 |  |  | 250 |  |  |  | 65 |  | 25 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 250 A / 600V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 250 A / 480V AC | x |  |  | E123577 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32070000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32070000AC.html
32071000AC | 32071 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 |  | 600 |  | 250 | [6 empty] | x |  |  | E123577 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32071000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32071000AC.html
32072000B | 32072 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32072000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32072000B.html
32073000B | 32073 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32073000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32073000B.html
32074000B | 32074 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32074000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32074000B.html
32088000AC | 32088 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | [10 empty] | x |  |  | E123577 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32088000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32088000AC.html
32089000AC | 32089 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | [10 empty] | x |  |  | E123577 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32089000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32089000AC.html
32092000AC | 32092 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32092000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32092000AC.html
32093000AC | 32093 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32093000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32093000AC.html
32094000AC | 32094 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32094000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32094000AC.html
32097000AC | 32097 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32097000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32097000AC.html
32098000AC | 32098 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-pole | busbar adapter 160 A, 3-polig | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32098000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32098000AC.html
32099000AC | 32099 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32099000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32099000AC.html
32100000AC | 32100 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32100000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32100000AC.html
32106000AC | 32106 | Sammelschienenadapter 400 A, 4-polig | busbar adapter 400 A, 4-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32106000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32106000AC.html
32107000AC | 32107 | Sammelschienenadapter 400 A, 4-polig | busbar adapter 400 A, 4-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32107000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32107000AC.html
32111000AC | 32111 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32111000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32111000AC.html
32112000AC | 32112 | Sammelschienenadapter 400 A, 4-polig | busbar adapter 400 A, 4-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32112000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32112000AC.html
32113000AC | 32113 | Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig | busbar adapter 630 A, 4-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32113000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32113000AC.html
32114000AC | 32114 | Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig | busbar adapter 630 A, 4-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32114000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32114000AC.html
32115000AC | 32115 | Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig | busbar adapter 630 A, 4-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32115000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32115000AC.html
32116000AC | 32116 | Sammelschienenadapter 630 A, 4-polig | busbar adapter 630 A, 4-pole | 05 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32116000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32116000AC.html
32137000 | 32137 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | 60250.1-L | 600 |  | 250 |  |  |  | 65 |  | 25 kA with JG / 600 V AC 50 kA with JG / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 65 kA with JG / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32137000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32137000.html
32138000 | 32138 | Sammelschienenadapter 600 A, 3-polig | busbar adapter 600 A, 3-pole | 05 | 42 | 60630.1-L | 600 |  | 630 |  |  |  | 65 |  | 35 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 600 V AC 65 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32138000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32138000.html
32140000 | 32140 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | 60250.1-L | 600 |  | 250 |  |  |  | 65 |  | 50 kA with NZMH2 / 600 V AC 50 kA with NZMH2 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 65 kA with NZMH2 / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32140000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32140000.html
32145000A | 32145 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | 60250.1-L | 600 |  | 250 |  |  |  | 65 |  | 50 kA with DIVQ/7 250 A / 600 V AC 65 kA with DIVQ/7 250 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32145000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32145000A.html
32146000 | 32146 | PE/N-Adaptermodul | module PE/N | 05 | 43 | 680.1 | [11 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32146000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32146000.html
32150000A | 32150 | Sammelschienenadapter 570 A, 3-polig | busbar adapter 570 A, 3-pole | 05 | 42 | 60630.1-L | 600 |  | 600 |  |  |  | 65 |  | 50 kA with DIVQ/7 600 A / 600 V AC 65 kA with DIVQ/7 600 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32150000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32150000A.html
32151000A | 32151 | Sammelschienenadapter 520 A, 3-polig | busbar adapter 520 A, 3-pole | 05 | 42 | EPC60630-L | 600 |  | 600 |  |  |  | 65 |  | 50 kA with DIVQ/7 600 A / 600 V AC 65 kA with DIVQ/7 600 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32151000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32151000A.html
32153000 | 32153 | Adapter 80 A, 1 Tragschiene | adapter 80 A, 1 mounting rail | 05 | 27 | 6080 | 600 |  | 80 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | [5 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32153000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32153000.html
32156000 | 32156 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | 60250.1-L | 600 |  | 250 |  |  |  | 65 |  | 25 kA with NSX250 / 600 V AC 50 kA with NSX250 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 65 kA with NSX250 / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32156000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32156000.html
32157000 | 32157 | Sammelschienenadapter 570 A, 3-polig | busbar adapter 570 A, 3-pole | 05 | 42 | 60630.1-L | 600 |  | 600 |  |  |  | 65 |  | 25 kA with NS630 / 600 V AC 35 kA with NS400 / 600 V AC 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 50 kA with NS630 / 480 V AC 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm 65 kA with NS400 / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32157000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32157000.html
32168000 | 32168 | Sammelschienenadapter 250 A | busbar adapter 250 A | 05 | 36 | 60250 | 600 |  | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | [5 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32168000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32168000.html
32169000A | 32169 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig | busbar adapter 250 A, 3-pole | 05 | 36 | 60250.1-L | 600 |  | 250 |  |  |  | 65 |  | 50 kA with DIVQ/7 250 A / 600 V AC 65 kA with DIVQ/7 250 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32169000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32169000A.html
32172000AC | 32172 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | [10 empty] | x |  |  | E123577 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32172000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32172000AC.html
32173000AC | 32173 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | [10 empty] | x |  |  | E123577 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32173000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32173000AC.html
32174000AC | 32174 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 05 | 30 | [10 empty] | x |  |  | E123577 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32174000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32174000AC.html
32175000AC | 32175 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 05 | 30 | [10 empty] | x |  |  | E123577 |  |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32175000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32175000AC.html
32214000 | 32214 | Sammelschienenadapter 200 A | busbar adapter 200 A | 05 | 36 | 60200 | 600 |  | 200 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | [5 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32214000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32214000.html
32215000 | 32215 | Sammelschienenadapter 200 A | busbar adapter 200 A | 05 | 36 | 60200 | 600 |  | 200 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | [5 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32215000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32215000.html
32216000 | 32216 | Sammelschienenadapter 250 A | busbar adapter 250 A | 05 | 36 | 60250 | 600 |  | 250 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | [5 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32216000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32216000.html
32220000AC | 32220 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32220000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32220000AC.html
32222000AC | 32222 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32222000AC.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32222000AC.html
32277000A | 32277 | Basissystem-Adapter 2x 160 A | basic system adapter 2x 160 A | 05 | 48 | EQ185-A320-C | 600 | 600 | 320 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32277000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32277000A.html
32278000A | 32278 | Basissystem-Adapter 2x 160 A | basic system adapter 2x 160 A | 05 | 48 | EQ185-A320-S | 600 | 600 | 320 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32278000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32278000A.html
32300000A | 32300 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 05 | 19 | EQ18-AA | 600 |  | 16 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 14 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 16 A / 480 V AC 50 kA with JFFZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 277 V AC 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32300000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32300000A.html
32301000A | 32301 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 05 | 19 | EQ18-AA | 600 |  | 16 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 14 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 16 A / 480 V AC 50 kA with JFFZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 277 V AC 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32301000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32301000A.html
32302000A | 32302 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 05 | 19 | EQ18-AA | 600 |  | 16 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 50 |  | 14 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 16 A / 480 V AC 50 kA with JFFZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 277 V AC 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32302000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32302000A.html
32307000A | 32307 | Adapter 63 A | adapter 63 A | 05 | 20 | EQ18-AD | 600 |  | 63 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 10 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 63 A / 480 V AC 200 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J, T 60 A / 600 V AC 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 277 V AC 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32307000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32307000A.html
32308000A | 32308 | Adapter 63 A | adapter 63 A | 05 | 20 | EQ18-AD | 600 |  | 63 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 10 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 63 A / 480 V AC 200 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J, T 60 A / 600 V AC 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 277 V AC 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32308000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32308000A.html
32309000A | 32309 | Adapter 63 A | adapter 63 A | 05 | 20 | EQ18-AD | 600 |  | 63 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 10 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 63 A / 480 V AC 200 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J, T 60 A / 600 V AC 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 277 V AC 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32309000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32309000A.html
32311000A | 32311 | Geräteträger | component support | 05 | 17 | EQ18-A0 | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32311000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32311000A.html
32400000 | 32400 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 22 | EMC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32400000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32400000.html
32401000 | 32401 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 05 | 22 | EMC6025-L | 600 |  | 12 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32401000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32401000.html
32402000 | 32402 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 22 | EMC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32402000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32402000.html
32404000 | 32404 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 22 | EMC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32404000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32404000.html
32408000 | 32408 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 22 | EMC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32408000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32408000.html
32412000 | 32412 | Sammelschienenadapter 45 A | busbar adapter 45 A | 05 | 22 | EMC6045-L | 600 |  | 45 |  |  |  | 65 |  | 65kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40A / 480V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32412000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32412000.html
32416000 | 32416 | Sammelschienenadapter 45 A | busbar adapter 45 A | 05 | 22 | EMC6045-L | 600 |  | 45 |  |  |  | 65 |  | 65kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40A / 480V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32416000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32416000.html
32420000 | 32420 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EMC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32420000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32420000.html
32421000 | 32421 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EMC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32421000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32421000.html
32425000 | 32425 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EMC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32425000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32425000.html
32426000 | 32426 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EMC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32426000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32426000.html
32427000 | 32427 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with LUB12, LUB32 12,5 A / 600 V AC 50 kA with LUB32 32 A / 480 V AC 65 kA with LUB32 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32427000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32427000.html
32428000 | 32428 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with LUB12, LUB32 12,5 A / 600 V AC 50 kA with LUB32 32 A / 480 V AC 65 kA with LUB32 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32428000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32428000.html
32429000 | 32429 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 05 | 21 | EEC6025 | 600 |  | 12 | [8 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32429000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32429000.html
32430000 | 32430 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32430000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32430000.html
32431000 | 32431 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32431000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32431000.html
32432000 | 32432 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32432000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32432000.html
32433000 | 32433 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32433000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32433000.html
32434000 | 32434 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with GV2P 12,5 A / 600 V AC 50 kA with GV2P 32 A / 480 V AC 65 kA with GV2P 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32434000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32434000.html
32436000 | 32436 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32436000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32436000.html
32438000 | 32438 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with GV2P 12,5 A / 600 V AC 50 kA with GV2P 32 A / 480 V AC 65 kA with GV2P 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32438000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32438000.html
32439000 | 32439 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32439000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32439000.html
32440000 | 32440 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 05 | 21 | EEC6025 | 600 |  | 12 | [8 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32440000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32440000.html
32441000 | 32441 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32441000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32441000.html
32442000 | 32442 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32442000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32442000.html
32443000 | 32443 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32443000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32443000.html
32444000 | 32444 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32444000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32444000.html
32445000 | 32445 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with 3RV20 12,5 A / 600 V AC 50 kA with 3RV20 32 A / 480 V AC 65 kA with 3RV20 16 A / 480 V AC 65 kA with 3RV20 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32445000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32445000.html
32446000 | 32446 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32446000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32446000.html
32448000 | 32448 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with 3RV20 12,5 A / 600 V AC 50 kA with 3RV20 32 A / 480 V AC 65 kA with 3RV20 16 A / 480 V AC 65 kA with 3RV20 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32448000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32448000.html
32449000 | 32449 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller type E 32 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32449000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32449000.html
32450000 | 32450 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with PKZM0 12,5 A / 600 V AC 50 kA with PKZM0 32 A / 480 V AC 65 kA with PKZM0 16 A / 480 V AC 65 kA with PKZM0 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32450000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32450000.html
32451000 | 32451 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with PKZM0 12,5 A / 600 V AC 50 kA with PKZM0 32 A / 480 V AC 65 kA with PKZM0 16 A / 480 V AC 65 kA with PKZM0 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32451000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32451000.html
32452000 | 32452 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with PKZM0 12,5 A / 600 V AC 50 kA with PKZM0 32 A / 480 V AC 65 kA with PKZM0 16 A / 480 V AC 65 kA with PKZM0 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32452000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32452000.html
32453000 | 32453 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with PKZM0 12,5 A / 600 V AC 50 kA with PKZM0 32 A / 480 V AC 65 kA with PKZM0 16 A / 480 V AC 65 kA with PKZM0 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32453000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32453000.html
32454000 | 32454 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32454000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32454000.html
32455000 | 32455 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32455000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32455000.html
32456000 | 32456 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32456000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32456000.html
32457000 | 32457 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32457000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32457000.html
32459000 | 32459 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32459000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32459000.html
32460000 | 32460 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with MS45x 60 A / 480 V AC 100 kA with PKZM4 60 A / 480 V AC 100 kA with S2 60 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32460000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32460000.html
32461000 | 32461 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with MS45x 60 A / 480 V AC 100 kA with PKZ5 60 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32461000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32461000.html
32463000 | 32463 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with MS45x 60 A / 480 V AC 100 kA with PKZ5 60 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32463000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32463000.html
32464000 | 32464 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32464000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32464000.html
32465000 | 32465 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32465000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32465000.html
32466000 | 32466 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC6080-L | 600 |  | 80 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with fuse Class CF, J or T 150 A / 600 V AC | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 80 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 type E 80 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32466000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32466000.html
32467000 | 32467 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC6080-L | 600 |  | 80 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with fuse Class CF, J or T 150 A / 600 V AC | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 80 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 type E 80 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32467000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32467000.html
32469000 | 32469 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC6080-L | 600 |  | 80 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with fuse Class CF, J or T 150 A / 600 V AC | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 80 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 type E 80 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32469000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32469000.html
32471000 | 32471 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC6080 | 600 |  | 80 | [8 empty] | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32471000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32471000.html
32472000 | 32472 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC6080-L | 600 |  | 80 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with fuse Class CF, J or T 150 A / 600 V AC | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 80 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 type E 80 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32472000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32472000.html
32477000 | 32477 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EEC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32477000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32477000.html
32478000 | 32478 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EEC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32478000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32478000.html
32484000 | 32484 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EEC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32484000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32484000.html
32485000 | 32485 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EEC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32485000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32485000.html
32486000 | 32486 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32486000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32486000.html
32487000 | 32487 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32487000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32487000.html
32498000 | 32498 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with MS116, MS132 12,5 A / 600 V AC 50 kA with MS116, MS132 32 A / 480 V AC 65 kA with MS116, MS132 16 A / 480 V AC 65 kA with MS116, MS132 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32498000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32498000.html
32511000 | 32511 | Steckverbinder 8-polig, mit Halterung, 250 V | 8-pole connector, with support, 250 V | 05 | 57 | 231-608, 232-208 | [11 empty] | UL 1977 | E45171 | ECBT2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32511000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32511000.html
32513000 | 32513 | Steckverbinder 10-polig, mit Halterung, 250 V | 10-pole connector, with support, 250 V | 05 | 57 | 231-610, 232-210 | [11 empty] | UL 1977 | E45171 | ECBT2 |  | https://pim.woehner.de/de/produkte/32513000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32513000.html
32533000 | 32533 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with 140M-C, 140M-D 12,5 A / 600 V AC 50 kA with 140M-C, 140M-D 32 A / 480 V AC 65 kA with 140M-C, 140M-D 16 A / 480 V AC 65 kA with 140M-C, 140M-D 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32533000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32533000.html
32534000 | 32534 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6032-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with 140M-C, 140M-D 12,5 A / 600 V AC 50 kA with 140M-C, 140M-D 32 A / 480 V AC 65 kA with 140M-C, 140M-D 16 A / 480 V AC 65 kA with 140M-C, 140M-D 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32534000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32534000.html
32535000 | 32535 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 | with 140M-F 60 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32535000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32535000.html
32568000A | 32568 | Sammelschienenadapter 125 A, 3-polig | busbar adapter 125 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160-L | 600 |  | 125 |  |  |  | 35 |  | 35 kA with NZM1 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32568000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32568000A.html
32570000 | 32570 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | ECL60160-L | 600 |  | 160 |  |  |  | 35 | with NZM1 125 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E353754 | DHWZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32570000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32570000.html
32571000 | 32571 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160 | 600 |  | 160 |  |  |  | 35 |  | 35 kA with NZM1 125 A / 480 V AC 35 kA with 140U-H 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32571000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32571000.html
32572000A | 32572 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160-L | 600 |  | 160 |  |  |  | 65 |  | 35 kA with DIVQ/7 125 A / 600 V AC 65 kA with DIVQ/7 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32572000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32572000A.html
32575000 | 32575 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160-L | 600 |  | 160 |  |  |  | 65 |  | 65 kA with FD160 125 A / 480 V AC 65 kA with T1, T2, XT1, XT2 125 A / 480 V AC 65 kA with 3 NS80, NSX80 125 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32575000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32575000.html
32577000 | 32577 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig | busbar adapter 160 A, 3-pole | 05 | 30 | EPC60160-L | 600 |  | 160 |  |  |  | 65 | with EG 125 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32577000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32577000.html
32580000 | 32580 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32580000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32580000.html
32581000 | 32581 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig | busbar adapter 500 A, 4-pole | 05 | 42 | EPC60630-L | 600 |  | 630 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 | with NZM3-XKR13O / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32581000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32581000.html
32582000 | 32582 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32582000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32582000.html
32583000 | 32583 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig | busbar adapter 500 A, 4-pole | 05 | 42 | EPC60630-L | 600 |  | 630 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 | with NS400, NS630, NSX400, NS630 / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32583000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32583000.html
32584000 | 32584 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32584000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32584000.html
32585000 | 32585 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig | busbar adapter 500 A, 4-pole | 05 | 42 | EPC60630-L | 600 |  | 630 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with Tmax T5 / 480 V AC 65 kA with 140G-K / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32585000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32585000.html
32586000A | 32586 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32586000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32586000A.html
32588000 | 32588 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with S0 12,5 A / 600 V AC 50 kA with S0 32 A / 480 V AC 65 kA with S0 16 A / 480 V AC 65 kA with S0 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32588000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32588000.html
32589000 | 32589 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EEC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32589000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32589000.html
32590000 | 32590 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025C-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32590000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32590000.html
32591000 | 32591 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 05 | 24 | EEC6063C-L | 600 |  | 65 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32591000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32591000.html
32592000 | 32592 | Sammelschienenadapter 210 A, 3-polig | busbar adapter 210 A, 3-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32592000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32592000.html
32593000 | 32593 | Sammelschienenadapter 580 A, 3-polig | busbar adapter 580 A, 3-pole | 05 | 42 | EPC60630-L | 600 |  | 630 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with Tmax T5 / 480 V AC 65 kA with 140G-K / 480 V AC 65 kA with 3RV1073 / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32593000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32593000.html
32594000 | 32594 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 160 A | spare part busbar adapter 160 A | 05 | 58 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32594000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32594000.html
32595000 | 32595 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 250 A | spare part busbar adapter 250 A | 05 | 58 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32595000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32595000.html
32597000A | 32597 | Sammelschienenadapter 210 A, 3-polig | busbar adapter 210 A, 3-pole | 05 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32597000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32597000A.html
32598000 | 32598 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC6063-L | 600 |  | 80 |  | 7,5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32598000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32598000.html
32600000 | 32600 | Sammelschienenadapter 150 A, 3-polig | busbar adapter 150 A, 3-pole | 05 | 36 | 60250.1-L | 600 |  | 150 |  |  |  | 25 | with Schneider Electric HL150 | 50 kA with DIVQ/7 250 A / 600 V AC 65 kA with DIVQ/7 250 A / 480 V AC | x | x | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32600000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32600000.html
32601000 | 32601 | Sammelschienenadapter 290 A, 3-polig | busbar adapter 290 A, 3-pole | 05 | 36 | EPC60250-L | 600 |  | 250 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 200 |  | 150 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 200 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC 50 kA with 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32601000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32601000.html
32620000A | 32620 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 125 A | spare part busbar adapter 125 A | 05 | 58 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32620000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32620000A.html
32628000 | 32628 | Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A | busbar adapter 1-pole, 63 A | 05 | 20 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32628000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32628000.html
32629000 | 32629 | Sammelschienenadapter 1-polig, 32 A | busbar adapter 1-pole, 32 A | 05 | 19 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32629000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32629000.html
32630000 | 32630 | Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A | busbar adapter 1-pole, 63 A | 05 | 20 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32630000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32630000.html
32631000 | 32631 | Sammelschienengeräteträger 1-polig | busbar component support 1-pole | 05 | 17 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32631000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32631000.html
32632000 | 32632 | Modul N | module N | 05 | 44 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32632000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32632000.html
32633000 | 32633 | Seitenmodul | side-mounted module | 05 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32633000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32633000.html
32634000 | 32634 | Modul PE | module PE | 05 | 44 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32634000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32634000.html
32635000 | 32635 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EEC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32635000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32635000.html
32636000 | 32636 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 05 | 17 | EEC6000-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32636000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32636000.html
32637000 | 32637 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with 3RV20 12,5 A / 600 V AC 50 kA with 3RV20 32 A / 480 V AC 65 kA with 3RV20 16 A / 480 V AC 65 kA with 3RV20 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32637000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32637000.html
32638000 | 32638 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with S0 12,5 A / 600 V AC 50 kA with S0 32 A / 480 V AC 65 kA with S0 16 A / 480 V AC 65 kA with S0 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32638000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32638000.html
32639000 | 32639 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with S0 12,5 A / 600 V AC 50 kA with S0 32 A / 480 V AC 65 kA with S0 16 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32639000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32639000.html
32640000 | 32640 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig | busbar adapter 160 A, 4-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32640000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32640000.html
32642000 | 32642 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig | busbar adapter 250 A, 4-pole | 05 | 36 | 60250.1-L | 600 |  | 250 |  |  |  | 65 |  | 25 kA with NSX250 / 600 V AC 50 kA with NSX250 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 65 kA with NSX250 / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32642000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32642000.html
32643000 | 32643 | Sammelschienenadapter 520 A, 4-polig | busbar adapter 520 A, 4-pole | 05 | 42 | 60630.1-L | 600 |  | 600 |  |  |  | 65 |  | 25 kA with NS630 / 600 V AC 35 kA with NS400 / 600 V AC 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm 50 kA with NS630 / 480 V AC 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm 65 kA with NS400 / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32643000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32643000.html
32650000 | 32650 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with 3RV20 12,5 A / 600 V AC 50 kA with 3RV20 32 A / 480 V AC 65 kA with 3RV20 16 A / 480 V AC 65 kA with 3RV20 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32650000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32650000.html
32655000 | 32655 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32655000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32655000.html
32659000 | 32659 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 05 | 21 | EEC6025-L | 600 |  | 32 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with S0 12,5 A / 600 V AC 50 kA with S0 32 A / 480 V AC 65 kA with S0 16 A / 480 V AC 65 kA with S0 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32659000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32659000.html
32660000A | 32660 | Sammelschienenadapter 144 A, 3-polig | busbar adapter 144 A, 3-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32660000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32660000A.html
32661000A | 32661 | Sammelschienenadapter 144 A, 3-polig | busbar adapter 144 A, 3-pole | 05 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32661000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32661000A.html
32662000A | 32662 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC60100-L | 600 |  | 80 |  |  |  | 65 | with S2 / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32662000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32662000A.html
32663000A | 32663 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 05 | 27 | EEC60100-L | 600 |  | 80 |  |  |  | 65 | with S2 / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32663000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32663000A.html
32665000A | 32665 | Geräteträger | component support | 05 | 17 | EQ45-B0 | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32665000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32665000A.html
32666000A | 32666 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 05 | 21 | EQ45-AA | 600 |  | 12 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32666000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32666000A.html
32668000A | 32668 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 05 | 21 | EQ45-BA | 600 |  | 12 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 50 kA with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32668000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32668000A.html
32669000A | 32669 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 05 | 21 | EQ45-BA | 600 |  | 12 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 50 kA with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32669000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32669000A.html
32676000A | 32676 | Adapter 25 A | adapter 25 A | 05 | 21 | EQ45-BB | 600 |  | 25 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 | with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32676000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32676000A.html
32682000A | 32682 | Adapter 32 A | adapter 32 A | 05 | 21 | EQ45-AC | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32682000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32682000A.html
32684000A | 32684 | Adapter 32 A | adapter 32 A | 05 | 21 | EQ45-BC | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 | with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32684000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32684000A.html
32686000A | 32686 | Adapter 32 A | adapter 32 A | 05 | 21 | EQ45-BC | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 | with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32686000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32686000A.html
32690000A | 32690 | Adapter 160 A | adapter 160 A | 05 | 30 | EQ90-AA | 600 |  | 100 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 42 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32690000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32690000A.html
32691000A | 32691 | Adapter 160 A | adapter 160 A | 05 | 30 | EQ90-AB | 600 |  | 100 |  | 10 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 42 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32691000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32691000A.html
32692000A | 32692 | Adapter 45 A | adapter 45 A | 05 | 24 | EQ45-BD | 600 |  | 45 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 | with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 55 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32692000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32692000A.html
32693000A | 32693 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 05 | 21 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32693000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32693000A.html
32694000A | 32694 | Sammelschienenadapter 30 A | busbar adapter 30 A | 05 | 21 | EEC6025C-L | 600 |  | 30 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 |  | 30 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 12,5 A / 600 V AC 50 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 32 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 16 A / 480 V AC 65 kA with any NKJH Comb. Motor Controller 25 A / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32694000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32694000A.html
32700000A | 32700 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) | IP20 protection cover (front) | 05 | 57 | C185-E | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32700000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32700000A.html
32701000A | 32701 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) | IP20 protection cover (front) | 05 | 57 | C185-E | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32701000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32701000A.html
32702000A | 32702 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) | IP20 protection cover (front) | 05 | 57 | C185-E | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32702000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32702000A.html
32704000A | 32704 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig) | touch-safe protection shroud IP20 (rear installation) | 05 | 57 | C185-E | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32704000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32704000A.html
32705000A | 32705 | Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig) | IP20 protection cover (front) | 05 | 57 | C185-E | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32705000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32705000A.html
32707000A | 32707 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32707000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32707000A.html
32708000A | 32708 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32708000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32708000A.html
32709000A | 32709 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-S | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32709000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32709000A.html
32718000A | 32718 | Sammelschienenadapter 1480 A | busbar adapter 1480 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32718000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32718000A.html
32719000A | 32719 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32719000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32719000A.html
32720000A | 32720 | Sammelschienenadapter 1480 A | busbar adapter 1480 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32720000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32720000A.html
32721000A | 32721 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32721000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32721000A.html
32722000A | 32722 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32722000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32722000A.html
32723000A | 32723 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32723000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32723000A.html
32724000A | 32724 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32724000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32724000A.html
32725000A | 32725 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32725000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32725000A.html
32726000A | 32726 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32726000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32726000A.html
32729000A | 32729 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32729000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32729000A.html
32730000A | 32730 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32730000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32730000A.html
32731000A | 32731 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32731000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32731000A.html
32732000A | 32732 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32732000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32732000A.html
32733000A | 32733 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32733000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32733000A.html
32734000A | 32734 | Sammelschienenadapter 1480 A | busbar adapter 1480 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32734000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32734000A.html
32737000A | 32737 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32737000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32737000A.html
32741000A | 32741 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 05 | 48 | EQ185-A630-C | 1000 | 1000 | 630 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32741000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32741000A.html
32742000A | 32742 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 05 | 48 | EQ185-A630-C | 1000 | 1000 | 630 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32742000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32742000A.html
32743000A | 32743 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 05 | 48 | EQ185-A630-S | 1000 | 1000 | 630 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32743000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32743000A.html
32745000A | 32745 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 05 | 48 | EQ185-A630-C | 1000 | 1000 | 630 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32745000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32745000A.html
32746000A | 32746 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 05 | 48 | EQ185-A630-C | 1000 | 1000 | 630 |  | 22 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC |  |  | 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32746000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32746000A.html
32747000A | 32747 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32747000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32747000A.html
32752000A | 32752 | Sammelschienenadapter 1550 A | busbar adapter 1550 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32752000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32752000A.html
32756000A | 32756 | Sammelschienenadapter 1500 A | busbar adapter 1500 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32756000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32756000A.html
32757000A | 32757 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32757000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32757000A.html
32758000A | 32758 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32758000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32758000A.html
32761000A | 32761 | Sammelschienenadapter 1440 A | busbar adapter 1440 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32761000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32761000A.html
32762000A | 32762 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32762000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32762000A.html
32763000A | 32763 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32763000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32763000A.html
32764000A | 32764 | Sammelschienenadapter 1500 A | busbar adapter 1500A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32764000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32764000A.html
32765000A | 32765 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32765000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32765000A.html
32766000A | 32766 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32766000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32766000A.html
32767000A | 32767 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-C | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32767000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32767000A.html
32775000A | 32775 | Sammelschienenadapter 1480 A | busbar adapter 1480 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32775000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32775000A.html
32776000A | 32776 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32776000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32776000A.html
32777000A | 32777 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-S | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32777000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32777000A.html
32779000A | 32779 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-S | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32779000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32779000A.html
32780000A | 32780 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32780000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32780000A.html
32781000A | 32781 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32781000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32781000A.html
32784000A | 32784 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32784000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32784000A.html
32785000A | 32785 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-S | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32785000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32785000A.html
32786000A | 32786 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 05 | 48 | EQ185-A1000-S | 1000 |  | 800 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32786000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32786000A.html
32787000A | 32787 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32787000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32787000A.html
32788000A | 32788 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32788000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32788000A.html
32789000A | 32789 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32789000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32789000A.html
32790000A | 32790 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32790000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32790000A.html
32797000A | 32797 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32797000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32797000A.html
32807000A | 32807 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32807000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32807000A.html
32808000A | 32808 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32808000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32808000A.html
32809000A | 32809 | Sammelschienenadapter 1440 A | busbar adapter 1440 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-S | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32809000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32809000A.html
32815000A | 32815 | Sammelschienenadapter 1350 A | busbar adapter 1350 A | 05 | 48 | EQ185-A1600-C | 1000 |  | 1200 |  | 50 | 3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC |  |  |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32815000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32815000A.html
32900000A | 32900 | Leitung AWG 6 (16 mm²), 210 mm lang | lead AWG 6 (16 mm²), 210 mm long | 05 | 57 | style 10269 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32900000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32900000A.html
32901000 | 32901 | Tragschiene, Kunststoff | mounting rail, plastic | 05 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32901000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32901000.html
32907000 | 32907 | Leitung AWG 10 (6 mm²), 130 mm lang | lead AWG 10 (6 mm²), 130 mm long | 05 | 57 | style 1015 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32907000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32907000.html
32912000 | 32912 | Seitenmodul für Sammelschienenadapter | side-mounted module for busbar adapters | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32912000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32912000.html
32914000 | 32914 | Leitung AWG 4 (25 mm²), 210 mm lang | lead AWG 4 (25 mm²), 210 mm long | 05 | 57 | style 1015 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32914000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32914000.html
32915000 | 32915 | Doppelleitung 2x AWG 10 (2x 6 mm²), 130 / 280 mm lang | double-lead 2x AWG 10 (2x 6 mm²), 130 / 280 mm long | 05 | 57 | style 1015 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32915000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32915000.html
32916000A | 32916 | Leitung AWG 10 (6 mm²), 280 mm lang | lead AWG 10 (6 mm²), 280 mm long | 05 | 57 | style 10269 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32916000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32916000A.html
32918000A | 32918 | Leitung AWG 14 (2,5 mm²), 190 mm lang | lead AWG 14 (2.5 mm²), 190 mm long | 05 | 57 | style 10269 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32918000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32918000A.html
32920000 | 32920 | Tragschiene, Kunststoff | mounting rail, plastic | 05 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32920000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32920000.html
32921000 | 32921 | Leitung AWG 14 (2,5 mm²), 105 mm lang | lead AWG 14 (2.5 mm²), 105 mm long | 05 | 57 | style 1015 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32921000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32921000.html
32929000A | 32929 | Leitung AWG 12 (4 mm²), 190 mm lang | lead AWG 12 (4 mm²), 190 mm long | 05 | 57 | style 10269 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32929000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32929000A.html
32933000A | 32933 | Erweiterungsmodul für Direktstarter | extension module for direct starters | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32933000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32933000A.html
32934000A | 32934 | Erweiterungsset für Wendestarter | extension set for reversing starters | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32934000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32934000A.html
32935000A | 32935 | Leitung AWG 10 (6 mm²), 190 mm lang | lead AWG 10 (6 mm²), 190 mm long | 05 | 57 | style 10269 | [9 empty] | x |  | UL 758 | E140404 | AVLV2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/32935000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32935000A.html
32937000 | 32937 | Gleitmutter M5 | slide nut M5 | 05 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32937000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32937000.html
32940000A | 32940 | Tragschiene 54 mm | mounting rail 54 mm | 05 | 57 | TS35-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32940000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32940000A.html
32947000 | 32947 | Tragschiene 45 mm | mounting rail 45 mm | 05 | 57 | TS35-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32947000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32947000.html
32948000 | 32948 | Tragschiene 54 mm | mounting rail 54 mm | 05 | 57 | TS35-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32948000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32948000.html
32949000 | 32949 | Tragschiene 63 mm | mounting rail 63 mm | 05 | 57 | TS35-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32949000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32949000.html
32950000 | 32950 | Tragschiene 72 mm | mounting rail 72 mm | 05 | 57 | TS35-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32950000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32950000.html
32951000 | 32951 | Tragschiene 81 mm | mounting rail 81 mm | 05 | 57 | TS35-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32951000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32951000.html
32952000A | 32952 | Positionierstück für Siemens S00 und S0 | positioning piece for Siemens S00 and S0 | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32952000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32952000A.html
32953000A | 32953 | Positionerstück für Siemens S2 | positioning piece for Siemens S2 | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32953000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32953000A.html
32954000 | 32954 | Verbindungselement, universell | connecting element, universal | 05 | 57 | X-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32954000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32954000.html
32956000 | 32956 | Meldeschalter für Adapter mit abnehmbarem Oberteil | pilot switch for adapters with removable upper section | 05 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32956000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32956000.html
32963000 | 32963 | Seitenmodul für Sammelschienenadapter | side-mounted module for busbar adapters | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32963000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32963000.html
32964000 | 32964 | Seitenmodul für Sammelschienenadapter | side-mounted module for busbar adapters | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32964000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32964000.html
32969000 | 32969 | Tragschienenbegrenzung | mounting rail end stop | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32969000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32969000.html
32971000 | 32971 | Distanzstück | spacer | 05 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32971000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32971000.html
32973000 | 32973 | UL-Klemmenaufsatz | terminal cap for UL | 05 | 57 | EEC25-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32973000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32973000.html
32974000 | 32974 | UL-Klemmenaufsatz | terminal cap for UL | 05 | 57 | EEC80-L | [9 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32974000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32974000.html
32978000 | 32978 | Sammelschienenadapter 630 A, 3-polig | busbar adapter 630 A, 3-pole | 05 | 42 | EPC60630-L | 600 |  | 630 |  | 30 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 65 | with NZM3-XKR13O, NZM3-XKR13U / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32978000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32978000.html
32979000A | 32979 | Positionierstück für Eaton PKZ | positioning piece for Eaton PKZ | 05 | 57 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32979000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32979000A.html
32981000A | 32981 | Sammelschienenadapter 100 A, 3-polig | busbar adapter 100 A, 3-pole | 05 | 28 | EEC60100-L | 600 |  | 100 |  |  |  | 65 |  | 65 kA with MS49x / 480 V AC 65 kA with S3 / 480 V AC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/32981000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32981000A.html
32982000A | 32982 | Befestigungsset | mounting set | 05 | 57 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32982000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32982000A.html
32983000 | 32983 | Stromwandler 630 A / 5 A | current transformer 630 A / 5 A | 23 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32983000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32983000.html
32984000 | 32984 | Stromwandler 800 A / 5 A | current transformer 800 A / 5 A | 23 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32984000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32984000.html
32985000 | 32985 | Stromwandler 1000 A / 5 A | current transformer 1000 A / 5 A | 23 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32985000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32985000.html
32986000 | 32986 | Stromwandler 1250 A / 5 A | current transformer 1250 A / 5 A | 23 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32986000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32986000.html
32987000 | 32987 | Stromwandler 1600 A / 5 A | current transformer 1600 A / 5 A | 23 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/32987000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/32987000.html
33000000A | 33000 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 46 | QJ185-910/1-ST | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33000000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33000000A.html
33001000A | 33001 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 56 | QJ185-910/3-ST | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33001000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33001000A.html
33002000A | 33002 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 56 | QJ185-910/3-WI | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33002000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33002000A.html
33005000A | 33005 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 46 | QJ185-910/1-WI | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33005000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33005000A.html
33006000A | 33006 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 56 | QJ185-910/3-RE | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33006000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33006000A.html
33007000A | 33007 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 1000 A | in-line fuse switch-disconnector 1000 A | 12 | 56 | QJ185-910/3-ST/HP | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33007000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33007000A.html
33008000A | 33008 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 1000 A | in-line fuse switch-disconnector 1000 A | 12 | 46 | QJ185-910/1-ST/HP | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33008000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33008000A.html
33014000A | 33014 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 70 | QU60-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33014000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33014000A.html
33015000A | 33015 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 70 | QU60-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33015000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33015000A.html
33016000A | 33016 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 24 | QU60-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33016000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33016000A.html
33017000A | 33017 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 24 | QU60-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33017000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33017000A.html
33019000A | 33019 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 55 | QA185-910/3-ST | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33019000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33019000A.html
33020000A | 33020 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 46 | QA185-910/1-ST | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33020000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33020000A.html
33027000A | 33027 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | SD3-3-125 | 600 |  | 125 |  |  |  | 10 | 10 kA with fuse max. 175 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33027000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33027000A.html
33028000A | 33028 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 02 | SD3-4-125 | 600 |  | 125 |  |  |  | 10 | 10 kA with fuse max. 175 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33028000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33028000A.html
33029000A | 33029 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 55 | QA185-910/3-WI | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33029000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33029000A.html
33030000A | 33030 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 46 | QA185-910/1-WI | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33030000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33030000A.html
33031000A | 33031 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | SD3-3-160 | 600 |  | 160 |  |  |  | 10 | 10 kA with fuse max. 175 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33031000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33031000A.html
33032000A | 33032 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 02 | SD3-4-160 | 600 |  | 160 |  |  |  | 10 | 10 kA with fuse max. 175 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33032000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33032000A.html
33033000A | 33033 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 910 A | in-line fuse switch-disconnector 910 A | 12 | 46 | QJ185-910/1-RE | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33033000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33033000A.html
33035000A | 33035 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | SD3-3-125-R | 600 |  | 125 |  |  |  | 10 | 10 kA with fuse max. 175 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33035000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33035000A.html
33037000A | 33037 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 02 | SD3-4-125-R | 600 |  | 125 |  |  |  | 10 | 10 kA with fuse max. 175 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33037000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33037000A.html
33038000A | 33038 | Doppel-Koppelleiste NH3, 2000 A | double in-line fuse disconnector 2000 A | 12 | 57 | QJ185-2000/3-CO | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33038000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33038000A.html
33039000A | 33039 | Doppel-Koppeleiste NH3, 2000 A | double in-line fuse disconnector 2000 A | 12 | 47 | QJ185-2000/1-CO | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33039000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33039000A.html
33040000A | 33040 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | SD3-3-160-R | 600 |  | 125 |  |  |  | 10 | 10 kA with fuse max. 175 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33040000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33040000A.html
33042000A | 33042 | Koppelleiste NH3, 1000 A | in-line fuse switch-disconnector 1000 A | 12 | 57 | QJ185-1000/3-CO | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33042000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33042000A.html
33043000A | 33043 | Koppelleiste NH3, 1000 A | in-line fuse switch-disconnector 1000 A | 12 | 47 | QJ185-1000/1-CO | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33043000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33043000A.html
33044000A | 33044 | Koppelleiste NH3, 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 57 | QJ185-630/3-CO | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33044000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33044000A.html
33045000A | 33045 | Koppelleiste NH3, 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 47 | QJ185-630/1-CO | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33045000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33045000A.html
33051000 | 33051 | Trennerdeckel-Verriegelung | lid interlock | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33051000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33051000.html
33075000 | 33075 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse-switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 24 | QCB-NH00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33075000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33075000.html
33079000 | 33079 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse-switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 24 | QCB-NH00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33079000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33079000.html
33113000 | 33113 | Blendenauflagewinkel seitlich | lateral cover support | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33113000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33113000.html
33142000 | 33142 | Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar | cover for cable lugs, top / bottom attachable | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33142000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33142000.html
33143000 | 33143 | Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar | cover for cable lugs, top / bottom attachable | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33143000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33143000.html
33144000 | 33144 | Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar | cover for cable lugs, top / bottom attachable | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33144000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33144000.html
33145000 | 33145 | Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter | prism terminal, double, for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33145000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33145000.html
33146000 | 33146 | Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter | prism terminal, double, for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33146000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33146000.html
33147000 | 33147 | Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter | prism terminal, double, for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33147000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33147000.html
33148000 | 33148 | Umrüst-Set | conversion kit | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33148000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33148000.html
33149000 | 33149 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 09 | 07 | QCB-NH1 | 600 |  | 250 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33149000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33149000.html
33150000 | 33150 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 09 | 10 | LTS-2 | 600 |  | 400 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33150000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33150000.html
33151000 | 33151 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 09 | 13 | LTS-3 | 600 |  | 600 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33151000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33151000.html
33152000 | 33152 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33152000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33152000.html
33153000 | 33153 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33153000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33153000.html
33154000 | 33154 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33154000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33154000.html
33155000 | 33155 | Übergreifschutz | barrier for handle | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33155000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33155000.html
33156000 | 33156 | Meldeschalter | pilot switch | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33156000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33156000.html
33157000 | 33157 | Trennerdeckel-Verriegelung | lid interlock | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33157000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33157000.html
33158000 | 33158 | Schnellbefestigungsset | rapid mounting set | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33158000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33158000.html
33160000 | 33160 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A | 09 | 28 | QCB-NH1 | 600 |  | 250 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33160000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33160000.html
33161000 | 33161 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A | 09 | 31 | LTS-2 | 600 |  | 400 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33161000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33161000.html
33162000 | 33162 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A | 09 | 34 | LTS-3 | 600 |  | 600 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33162000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33162000.html
33163000 | 33163 | Schellenanschluss für Cu-Leiter | clamp connector for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33163000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33163000.html
33164000 | 33164 | Schellenanschluss für Cu-Leiter | clamp connector for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33164000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33164000.html
33165000 | 33165 | Schellenanschluss für Cu-Leiter | clamp connector for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33165000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33165000.html
33166000 | 33166 | Prismenklemme einfach für Cu-Leiter | prism terminal, single, for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33166000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33166000.html
33167000 | 33167 | Prismenklemme einfach für Cu-Leiter | prism terminal, single, for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33167000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33167000.html
33168000 | 33168 | Prismenklemme einfach für Cu- und Al- Leiter | prism terminal, single, for Cu and Al cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33168000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33168000.html
33193000 | 33193 | Schnellbefestigungsset | rapid mounting set | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33193000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33193000.html
33198000 | 33198 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 24 | QCB-NH00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33198000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33198000.html
33199000 | 33199 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 09 | 03 | LTS-00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33199000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33199000.html
33200000 | 33200 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 09 | 03 | LTS-00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33200000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33200000.html
33201000 | 33201 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 09 | 06 | QCB-NH1 | 600 |  | 250 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33201000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33201000.html
33202000 | 33202 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 09 | 09 | LTS-2 | 600 |  | 400 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33202000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33202000.html
33203000 | 33203 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 09 | 12 | LTS-3 | 600 |  | 600 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33203000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33203000.html
33204000 | 33204 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 4a, 1600 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 4a, 1600 A, panel mounting | 09 | 82 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33204000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33204000.html
33206000 | 33206 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 25 | QCB-NH00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33206000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33206000.html
33207000 | 33207 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 09 | 04 | LTS-00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33207000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33207000.html
33208000 | 33208 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 09 | 04 | LTS-00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33208000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33208000.html
33216000 | 33216 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 09 | 22 | LTS-000 | 600 |  | 125 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33216000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33216000.html
33217000 | 33217 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A, panel mounting | 09 | 01 | LTS-000 | 600 |  | 125 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33217000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33217000.html
33219000 | 33219 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33219000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33219000.html
33221000 | 33221 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 09 | 03 | LTS-00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33221000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33221000.html
33222000 | 33222 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 09 | 03 | LTS-00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33222000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33222000.html
33223000 | 33223 | Abdeckung für Anschlussraum | cover for connecting space | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33223000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33223000.html
33224000 | 33224 | Prismenklemme einfach für Cu-Leiter | prism terminal, single, for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33224000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33224000.html
33225000 | 33225 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33225000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33225000.html
33234000 | 33234 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 50 | SLS-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33234000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33234000.html
33235000 | 33235 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 51 | SLS-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33235000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33235000.html
33238000 | 33238 | Klemmbügel | terminal clamp | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33238000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33238000.html
33247000 | 33247 | Schnellbefestigungsset | rapid mounting set | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33247000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33247000.html
33268000 | 33268 | Direkt-Anschlussklemme Cu und Al | direct terminal Cu and Al | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33268000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33268000.html
33271000 | 33271 | Anschlusserweiterung für 2 Kabelschuhe | extension for 2 cable lugs | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33271000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33271000.html
33272000 | 33272 | Anschlusserweiterung für 2 Kabelschuhe | extension for 2 cable lugs | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33272000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33272000.html
33280000 | 33280 | Anschlussraumabdeckung | connection cover | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33280000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33280000.html
33285000 | 33285 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 50 | SLS-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33285000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33285000.html
33286000 | 33286 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 51 | SLS-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33286000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33286000.html
33290000A | 33290 | Messwandler 150 A / 333 mV | measuring transformers 150 A / 333 mV | 23 | 31 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33290000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33290000A.html
33291000A | 33291 | Messwandler 150 A / 333 mV | measuring transformers 150 A / 333 mV | 23 | 35 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33291000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33291000A.html
33300000 | 33300 | Befestigungsclip für Stromwandler | mounting clip for current transformator | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33300000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33300000.html
33303000A | 33303 | Messwandler 100 A / 333 mV | measuring transformers 100 A / 333 mV | 23 | 31 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33303000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33303000A.html
33305000A | 33305 | Messwandler 100 A / 333 mV | measuring transformers 100 A / 333 mV | 23 | 35 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33305000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33305000A.html
33306000 | 33306 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 09 | JC100 | 600 | 600 | 100 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33306000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33306000.html
33307000 | 33307 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 12 | JC200 | 600 | 600 | 200 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33307000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33307000.html
33308000 | 33308 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 15 | JC400 | 600 | 600 | 400 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33308000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33308000.html
33311000 | 33311 | Reiter-Sicherungshalter Class J | bus mounted fuse holder Class J | 16 | 33 | JC400B | 600 | 600 | 400 | 65 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33311000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33311000.html
33315000 | 33315 | Ausgleichshaube 2-teilig | trim cover, 2 parts | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33315000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33315000.html
33316000 | 33316 | Ausgleichshaube 2-teilig | trim cover, 2 parts | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33316000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33316000.html
33317000 | 33317 | Blendleiste, seitlich ansteckbar | trim strip, attachable at side | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33317000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33317000.html
33324000 | 33324 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 25 | QCB-NH00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33324000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33324000.html
33325000 | 33325 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A | 09 | 28 | QCB-NH1 | 600 |  | 250 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33325000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33325000.html
33326000 | 33326 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A | 09 | 31 | LTS-2 | 600 |  | 400 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33326000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33326000.html
33327000 | 33327 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A | 09 | 34 | LTS-3 | 600 |  | 600 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33327000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33327000.html
33328000 | 33328 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 09 | 04 | LTS-00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33328000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33328000.html
33329000 | 33329 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 09 | 04 | LTS-00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33329000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33329000.html
33330000 | 33330 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 09 | 07 | QCB-NH1 | 600 |  | 250 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33330000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33330000.html
33331000 | 33331 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 09 | 10 | LTS-2 | 600 |  | 400 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33331000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33331000.html
33332000 | 33332 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 09 | 13 | LTS-3 | 600 |  | 600 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33332000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33332000.html
33333000 | 33333 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 03 | LTS-250 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33333000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33333000.html
33334000 | 33334 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 06 | LTS-400 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33334000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33334000.html
33335000 | 33335 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 09 | LTS-630 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33335000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33335000.html
33336000 | 33336 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 12 | LTS-800 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33336000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33336000.html
33337000 | 33337 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 03 | LTS-F160 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33337000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33337000.html
33338000 | 33338 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 06 | LTS-F250 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33338000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33338000.html
33339000 | 33339 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 09 | LTS-F400 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33339000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33339000.html
33340000 | 33340 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 12 | LTS-F630 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33340000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33340000.html
33341000 | 33341 | Endabdeckung | end cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33341000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33341000.html
33342000 | 33342 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33342000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33342000.html
33345000 | 33345 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33345000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33345000.html
33346000 | 33346 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33346000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33346000.html
33347000 | 33347 | Meldeschalter | pilot switch | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33347000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33347000.html
33348000 | 33348 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33348000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33348000.html
33349000 | 33349 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33349000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33349000.html
33350000 | 33350 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33350000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33350000.html
33351000 | 33351 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33351000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33351000.html
33352000 | 33352 | Anschlussraumabdeckung | connection space cover | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33352000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33352000.html
33355000 | 33355 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 03 | LTS-250 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33355000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33355000.html
33356000 | 33356 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 06 | LTS-400 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33356000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33356000.html
33357000 | 33357 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 09 | LTS-630 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33357000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33357000.html
33358000 | 33358 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 12 | LTS-800 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33358000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33358000.html
33359000 | 33359 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 03 | LTS-F160 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33359000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33359000.html
33360000 | 33360 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 06 | LTS-F250 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33360000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33360000.html
33361000 | 33361 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 09 | LTS-F400 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33361000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33361000.html
33362000 | 33362 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 12 | LTS-F630 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33362000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33362000.html
33363000 | 33363 | Schellenanschluss für Cu-Leiter | clamp connector for Cu conductors | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33363000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33363000.html
33365000 | 33365 | Prismenkl. einfach für Cu- und Al-Leiter | wedge clamp terminal, single, for Cu and Al cond. | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33365000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33365000.html
33366000 | 33366 | Prismenklemme einfach für Cu- u. Al- Leiter | wedge clamp terminal, single, for Cu and Al cond. | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33366000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33366000.html
33367000 | 33367 | Prismenklemme einfach für Cu- u. Al- Leiter | wedge clamp terminal, single, for Cu and Al cond. | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33367000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33367000.html
33376000 | 33376 | Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS | comb-type busbar, 3-pole, for 2 NH fuse switch disconnectors | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33376000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33376000.html
33377000 | 33377 | Kammschiene 3-polig, für 3 NH-LTS | comb-type busbar, 3-pole, for 3 NH fuse switch disconnectors | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33377000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33377000.html
33378000 | 33378 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connecting terminal, front connection | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33378000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33378000.html
33380000 | 33380 | Verlängerungsachse 550 mm lang | extension shaft, 550 mm long | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33380000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33380000.html
33381000 | 33381 | Verlängerungsachse 550 mm lang | extension shaft, 550 mm long | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33381000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33381000.html
33384000 | 33384 | NH-Sicherungsleiste 160 A | NH in-line fuse base, 160 A | 12 | 31 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33384000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33384000.html
33385000 | 33385 | Prismenklemme, doppelstöckig für Cu-Leiter | prism terminal, double, for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33385000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33385000.html
33387000 | 33387 | Verlängerungsachse 630 mm lang | extension shaft, 630 mm long | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33387000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33387000.html
33392000 | 33392 | Kammschiene 3-polig, für 4 NH-LTS | comb-type busbar, 3-pole, for 4 NH fuse switch disconnectors | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33392000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33392000.html
33393000 | 33393 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 09 | 06 | QCB-NH1 | 600 |  | 250 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33393000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33393000.html
33394000 | 33394 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 25 | QCB-NH00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33394000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33394000.html
33398000 | 33398 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 24 | QCB-NH00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33398000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33398000.html
33402000 | 33402 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | 16 | 27 | QCC-ClassJ100A | 600 | 600 | 100 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33402000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33402000.html
33403000 | 33403 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | 16 | 30 | QCC-ClassJ200A | 600 | 600 | 200 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33403000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33403000.html
33408000 | 33408 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 09 | QCC-ClassJ100A | 600 | 600 | 100 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33408000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33408000.html
33409000 | 33409 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 16 | 12 | QCC-ClassJ200A | 600 | 600 | 200 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33409000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33409000.html
33416000 | 33416 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse-switch-disconnector size 000, 125 A | 09 | 22 | QCB-NH000 | 600 |  | 125 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33416000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33416000.html
33418000 | 33418 | Abdeckung für Anschlussbereich | connection shroud | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33418000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33418000.html
33419000 | 33419 | Abdeckung für Anschlussbereich | connection shroud | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33419000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33419000.html
33420000 | 33420 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A | 09 | 25 | QCB-NH00 | 600 |  | 160 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33420000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33420000.html
33421000 | 33421 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | 16 | 21 | QCC-ClassJ30A | 600 | 600 | 30 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33421000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33421000.html
33422000 | 33422 | Reiter-Sicherungshalter Class J | busbar mounted fuse holder Class J | 16 | 24 | QCC-ClassJ60A | 600 | 600 | 60 | 200 | [5 empty] | x | x | UL 4248-1 UL 4248-8 | E230163 | IZLT2 | recogn. inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33422000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33422000.html
33500000 | 33500 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 20 | QCS-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33500000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33500000.html
33501000 | 33501 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 20 | QCS-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33501000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33501000.html
33502000 | 33502 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 03 | QCS-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33502000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33502000.html
33503000 | 33503 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 20 | QCS-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33503000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33503000.html
33504000 | 33504 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 20 | QCS-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33504000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33504000.html
33505000 | 33505 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 03 | QCS-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33505000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33505000.html
33506000 | 33506 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 20 | QCS-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33506000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33506000.html
33507000 | 33507 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 03 | QCS-NH00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33507000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33507000.html
33510000 | 33510 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 23 | QCS-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33510000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33510000.html
33511000 | 33511 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 23 | QCS-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33511000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33511000.html
33512000 | 33512 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 06 | QCS-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33512000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33512000.html
33513000 | 33513 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 23 | QCS-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33513000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33513000.html
33514000 | 33514 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 23 | QCS-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33514000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33514000.html
33515000 | 33515 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 06 | QCS-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33515000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33515000.html
33516000 | 33516 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 15 | 23 | QCS-NH1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33516000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33516000.html
33520000A | 33520 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33520000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33520000A.html
33521000A | 33521 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 53 | QU185-1 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33521000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33521000A.html
33522000A | 33522 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 54 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33522000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33522000A.html
33523000A | 33523 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 55 | QU185-3 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33523000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33523000A.html
33524000A | 33524 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33524000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33524000A.html
33526000A | 33526 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 43 | QU185-1 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33526000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33526000A.html
33527000A | 33527 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 44 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33527000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33527000A.html
33528000A | 33528 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 45 | QU185-3 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33528000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33528000A.html
33529000A | 33529 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 42 | QU185-00 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33529000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33529000A.html
33530000A | 33530 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33530000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33530000A.html
33531000A | 33531 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 53 | QU185-1 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33531000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33531000A.html
33532000A | 33532 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 54 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33532000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33532000A.html
33533000A | 33533 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 55 | QU185-3 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33533000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33533000A.html
33534000A | 33534 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33534000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33534000A.html
33535000A | 33535 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 42 | QU185-00 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33535000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33535000A.html
33536000A | 33536 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 43 | QU185-1 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33536000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33536000A.html
33537000A | 33537 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 44 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33537000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33537000A.html
33538000A | 33538 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 45 | QU185-3 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33538000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33538000A.html
33539000A | 33539 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 42 | QU185-00 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33539000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33539000A.html
33540000 | 33540 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 20 | QCS-160 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33540000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33540000.html
33541000 | 33541 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 20 | QCS-160 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33541000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33541000.html
33542000 | 33542 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | QCS-160 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33542000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33542000.html
33543000 | 33543 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 20 | QCS-160 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33543000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33543000.html
33544000 | 33544 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 20 | QCS-160 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33544000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33544000.html
33550000 | 33550 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 23 | QCS-320 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33550000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33550000.html
33551000 | 33551 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 23 | QCS-320 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33551000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33551000.html
33552000 | 33552 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 06 | QCS-320 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33552000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33552000.html
33553000 | 33553 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 23 | QCS-320 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33553000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33553000.html
33554000 | 33554 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 23 | QCS-320 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33554000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33554000.html
33557000A | 33557 | V-Klemme | V-clamp | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33557000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33557000A.html
33558000B | 33558 | V-Klemme | V-clamp | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33558000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33558000B.html
33559000B | 33559 | V-Klemme | V-clamp | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33559000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33559000B.html
33561000A | 33561 | V-Klemme | V-clamp | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33561000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33561000A.html
33563000B | 33563 | Anschluss-Kit | connection kit | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33563000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33563000B.html
33564000B | 33564 | Anschluss-Kit | connection kit | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33564000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33564000B.html
33565000A | 33565 | Anschluss-Kit | connection kit | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33565000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33565000A.html
33566000A | 33566 | Anschluss-Kit | connection kit | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33566000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33566000A.html
33567000A | 33567 | Anschluss-Kit | connection kit | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33567000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33567000A.html
33574000A | 33574 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 53 | QU185-1 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33574000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33574000A.html
33575000A | 33575 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 54 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33575000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33575000A.html
33576000A | 33576 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 55 | QU185-3 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33576000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33576000A.html
33577000A | 33577 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 43 | QU185-1 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33577000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33577000A.html
33578000A | 33578 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 44 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33578000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33578000A.html
33579000A | 33579 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 45 | QU185-3 V-Clamp | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33579000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33579000A.html
33581000A | 33581 | Anschluss-Kit | connection kit | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33581000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33581000A.html
33589000A | 33589 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33589000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33589000A.html
33600000 | 33600 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A | 09 | 27 | QCB-NH1 | 600 |  | 250 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33600000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33600000.html
33601000 | 33601 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A | 09 | 27 | QCB-NH1 | 600 |  | 250 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33601000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33601000.html
33602000 | 33602 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A | 09 | 30 | LTS-2 | 600 |  | 400 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33602000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33602000.html
33603000 | 33603 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A | 09 | 33 | LTS-3 | 600 |  | 600 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 4248-1 | E230163 | IZLT2 | recognised | https://pim.woehner.de/de/produkte/33603000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33603000.html
33610000A | 33610 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33610000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33610000A.html
33611000A | 33611 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33611000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33611000A.html
33612000A | 33612 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33612000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33612000A.html
33613000A | 33613 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33613000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33613000A.html
33614000A | 33614 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33614000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33614000A.html
33615000A | 33615 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33615000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33615000A.html
33616000A | 33616 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33616000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33616000A.html
33617000A | 33617 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33617000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33617000A.html
33620000A | 33620 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33620000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33620000A.html
33621000A | 33621 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33621000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33621000A.html
33622000A | 33622 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33622000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33622000A.html
33624000A | 33624 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33624000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33624000A.html
33625000A | 33625 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33625000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33625000A.html
33626000A | 33626 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33626000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33626000A.html
33627000A | 33627 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 00 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 00 | 18 | 52 | QS185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33627000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33627000A.html
33630000A | 33630 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 1 | NH in-line switch-disconnector fuse size 1 | 18 | 53 | QS185-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33630000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33630000A.html
33631000A | 33631 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 1 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 1 | 18 | 53 | QS185-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33631000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33631000A.html
33632000A | 33632 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 2 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 2 | 18 | 54 | QS185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33632000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33632000A.html
33633000A | 33633 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 2 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 2 | 18 | 54 | QS185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33633000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33633000A.html
33634000A | 33634 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 3 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 3 | 18 | 55 | QS185-3 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33634000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33634000A.html
33635000A | 33635 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 3 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 3 | 18 | 55 | QS185-3 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33635000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33635000A.html
33636000A | 33636 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 1 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 1 | 18 | 53 | QS185-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33636000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33636000A.html
33638000A | 33638 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 2 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 2 | 18 | 54 | QS185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33638000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33638000A.html
33640000A | 33640 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenf. Gr. 3 | NH in-line switch-disconnector-fuse size 3 | 18 | 55 | QS185-3 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33640000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33640000A.html
33642000A | 33642 | Meldeschalter | pilot switch | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33642000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33642000A.html
33644000A | 33644 | Höhenausgleich Gr. 00 | height compensation size 00 | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33644000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33644000A.html
33645000A | 33645 | Blendenauflageverlängerung stirnseitig | bearing area extension, top | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33645000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33645000A.html
33647000A | 33647 | Rückseitige Abdeckung für Anschlussraumabdeckung | rear cover for terminal compartment cover | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33647000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33647000A.html
33648000A | 33648 | Anschlussset Rahmenklemme 70 mm² - 240 mm² | connection set box terminal 70 mm² - 240 mm² | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33648000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33648000A.html
33649000A | 33649 | Anschlussset Rahmenklemme 120 mm² - 300 mm² | connection set box terminal 120 mm² - 300 mm² | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33649000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33649000A.html
33650000A | 33650 | Montageset mit 3 Schrauben | mounting set with 3 bolts | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33650000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33650000A.html
33651000A | 33651 | Montageset mit 3 Klemmbügeln | mounting set with 3 terminal clamps | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33651000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33651000A.html
33652000A | 33652 | Isolierte Schraubenverlängerung für Klemmbügel | insulated screw extension for terminal clamp | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33652000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33652000A.html
33653000A | 33653 | rückseitiger Berührungsschutz | rear touch-safe protection | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33653000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33653000A.html
33665000A | 33665 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | SD-H-1 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33665000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33665000A.html
33666000A | 33666 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | SD-H-2 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33666000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33666000A.html
33669000A | 33669 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | SD-H-3 | [11 empty] | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33669000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33669000A.html
33670000A | 33670 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | SD-H-4 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33670000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33670000A.html
33680000A | 33680 | Verlängerungsachse, Länge 100 mm | extension shaft, length 100 mm | 14 | 51 | SD-S-1 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33680000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33680000A.html
33681000A | 33681 | Verlängerungsachse, Länge 200 mm | extension shaft, length 200 mm | 14 | 51 | SD-S-2 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33681000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33681000A.html
33682000A | 33682 | Verlängerungsachse, Länge 300 mm | extension shaft, length 300 mm | 14 | 51 | SD-S-3 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33682000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33682000A.html
33683000A | 33683 | Nullleiter für SD1 3P Lasttrennschalter | Neutral Pole for SD1-3P switch-disconnector | 14 | 51 | SD1-N | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33683000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33683000A.html
33684000A | 33684 | Nullleiter für SD2 3P Lasttrennschalter | Neutral Pole for SD2-3P switch-disconnector | 14 | 51 | SD2-N | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33684000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33684000A.html
33685000A | 33685 | Nullleiter für SD3 3P Lasttrennschalter | Neutral Pole for SD3-3P switch-disconnector | 14 | 51 | SD3-N | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33685000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33685000A.html
33689000A | 33689 | PE Klemme für SD1 3P Lasttrennschalter | PE terminal for SD1-3P switch-disconnector | 14 | 51 | SD1-E | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33689000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33689000A.html
33692000A | 33692 | Meldeschalter | pilot switch | 14 | 51 | SD-A | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33692000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33692000A.html
33694000A | 33694 | Set Anschlussraumabdeckung 3-polig | set connection space cover 3-pole | 14 | 51 | SD1-C-3 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33694000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33694000A.html
33695000A | 33695 | Set Anschlussraumabdeckung 3-polig | set connection space cover 3-pole | 14 | 51 | SD2-C-3 | [11 empty] | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33695000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33695000A.html
33696000A | 33696 | Set Anschlussraumabdeckung 3-polig | set connection space cover 3-pole | 14 | 51 | SD3-C-3 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33696000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33696000A.html
33697000A | 33697 | Set Anschlussraumabdeckung für 4. Pol | set connection space cover for 4th pole | 14 | 51 | SD1-C-1 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33697000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33697000A.html
33698000A | 33698 | Set Anschlussraumabdeckung für 4. Pol | set connection space cover for 4th pole | 14 | 51 | SD2-C-1 | [11 empty] | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33698000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33698000A.html
33699000A | 33699 | Set Anschlussraumabdeckung für 4. Pol | set connection space cover for 4th pole | 14 | 51 | SD3-C-1 | [11 empty] | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33699000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33699000A.html
33700000A | 33700 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33700000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33700000A.html
33701000A | 33701 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 53 | QU185-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33701000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33701000A.html
33701000C | 33701 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 53 | QU185-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33701000C.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33701000C.html
33702000A | 33702 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 54 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33702000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33702000A.html
33703000A | 33703 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 55 | QU185-3 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33703000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33703000A.html
33704000A | 33704 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33704000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33704000A.html
33705000A | 33705 | NH-Sicherungsleiste 160 A | NH in-line fuse base 160 A | 12 | 32 | QU185-00-O | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33705000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33705000A.html
33706000A | 33706 | NH-Sicherungsleiste 250 A | NH in-line fuse base 250 A | 12 | 33 | QU185-1-O | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33706000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33706000A.html
33707000A | 33707 | NH-Sicherungsleiste 400 A | NH in-line fuse base 400 A | 12 | 34 | QU185-2-O | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33707000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33707000A.html
33708000A | 33708 | NH-Sicherungsleiste 630 A | NH in-line fuse base 630 A | 12 | 35 | QU185-3-O | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33708000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33708000A.html
33715000A | 33715 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 42 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33715000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33715000A.html
33716000A | 33716 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 43 | QU185-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33716000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33716000A.html
33717000A | 33717 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 44 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33717000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33717000A.html
33718000A | 33718 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 45 | QU185-3 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33718000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33718000A.html
33719000A | 33719 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 42 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33719000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33719000A.html
33720000A | 33720 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33720000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33720000A.html
33721000A | 33721 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 53 | QU185-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33721000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33721000A.html
33722000A | 33722 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 54 | QU185-2 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33722000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33722000A.html
33723000A | 33723 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 12 | 55 | QU185-3 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33723000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33723000A.html
33724000A | 33724 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33724000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33724000A.html
33725000A | 33725 | Anschlussraumabdeckung, flache Variante, Abgang unten | terminal compartment cover, flat version, connection bottom | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33725000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33725000A.html
33726000A | 33726 | Anschlussraumabdeckung, hohe Variante, Abgang oben | terminal compartment cover, high version, connection top | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33726000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33726000A.html
33727000A | 33727 | Anschlussraumabdeckung, flache Variante, Abgang oben | terminal compartment cover, flat version, connection top | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33727000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33727000A.html
33728000A | 33728 | Doppeladapter | double adapter | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33728000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33728000A.html
33731000A | 33731 | Doppel-NH-Sicherungstrennleiste 1250 A | double in-line fuse disconnector 1250 A | 12 | 55 | QU185-3/2x | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33731000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33731000A.html
33732000A | 33732 | Anschlussraumabdeckung, hohe Variante, Abgang unten | terminal compartment cover, high version, connection bottom | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33732000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33732000A.html
33733000A | 33733 | Anschlussraumabdeckung | terminal compartment cover | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33733000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33733000A.html
33734000A | 33734 | Prismenklemme | wedge clamp terminal | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33734000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33734000A.html
33735000A | 33735 | Rahmenklemme | box terminal | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33735000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33735000A.html
33736000A | 33736 | Rahmenklemme | box terminal | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33736000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33736000A.html
33738000A | 33738 | CrossLink®-Klemmbügel | CrossLink® terminal clamp | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33738000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33738000A.html
33739000A | 33739 | Klemmbügel | terminal clamp | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33739000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33739000A.html
33740000A | 33740 | Klemmbügel | terminal clamp | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33740000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33740000A.html
33741000 | 33741 | Stromwandler 80 A / 5 A | current transformer 80 A / 5 A | 23 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33741000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33741000.html
33742000 | 33742 | Stromwandler 150 A / 5 A | current transformer 150 A / 5 A | 23 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33742000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33742000.html
33744000 | 33744 | Stromwandler 150 A / 5 A | current transformer 150 A / 5 A | 23 | 05 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33744000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33744000.html
33749000 | 33749 | Stromwandler 100 A / 5 A | current transformer 100 A / 5 A | 23 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33749000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33749000.html
33750000 | 33750 | Stromwandler 100 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 100 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33750000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33750000.html
33751000 | 33751 | Stromwandler 150 A / 5 A | current transformer 150 A / 5 A | 23 | 01 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33751000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33751000.html
33752000 | 33752 | Stromwandler 150 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 150 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33752000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33752000.html
33758000A | 33758 | Blendenauflageleiste seitlich | lateral bearing strip | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33758000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33758000A.html
33761000A | 33761 | Rückseitiger Berührungsschutz | rear touch-safe protection cover | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33761000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33761000A.html
33762000A | 33762 | Universal-Stromwandlermodul | universal current transformer module | 18 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33762000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33762000A.html
33765000A | 33765 | CrossLink®-Klemmbügel IP20 | CrossLink® terminal clamp IP20 | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33765000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33765000A.html
33766000A | 33766 | Steckerträger mit Tragschiene | plug support with mounting rail | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33766000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33766000A.html
33768000A | 33768 | Steckerträger mit Tragschiene | plug support with mounting rail | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33768000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33768000A.html
33769000A | 33769 | Geräteträger mit Tragschienen | component support with mounting rails | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33769000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33769000A.html
33770000A | 33770 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33770000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33770000A.html
33771000A | 33771 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33771000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33771000A.html
33772000A | 33772 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 42 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33772000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33772000A.html
33773000A | 33773 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 52 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33773000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33773000A.html
33775000A | 33775 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 42 | QU185-00 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33775000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33775000A.html
33777000A | 33777 | Modul 4x NH-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig | module 4x NH fuse-switch-disconnector, 3-pole | 09 | 37 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33777000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33777000A.html
33778000A | 33778 | Modul 4x NH-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig | module 4x NH fuse-switch disconnector, 3-pole | 09 | 37 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33778000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33778000A.html
33800000A | 33800 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 09 | 20 | QU-NH000 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33800000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33800000A.html
33801000A | 33801 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 09 | 22 | QU-NH000 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33801000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33801000A.html
33802000A | 33802 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 09 | 22 | QU-NH000 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33802000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33802000A.html
33803000A | 33803 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A | 09 | 22 | QU-NH000 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33803000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33803000A.html
33806000A | 33806 | Seitenmodul | side-mounted module | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33806000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33806000A.html
33808000A | 33808 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-16 | 600 |  | 16 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33808000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33808000A.html
33812000A | 33812 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-25 | 600 |  | 25 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33812000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33812000A.html
33813000A | 33813 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD1-4-25 | 600 |  | 25 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33813000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33813000A.html
33816000A | 33816 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-32 | 600 |  | 32 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33816000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33816000A.html
33817000A | 33817 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD1-4-32 | 600 |  | 32 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33817000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33817000A.html
33820000A | 33820 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-40 | 600 |  | 40 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33820000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33820000A.html
33821000A | 33821 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD1-4-40 | 600 |  | 40 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33821000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33821000A.html
33824000A | 33824 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-63 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33824000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33824000A.html
33825000A | 33825 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD1-4-63 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33825000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33825000A.html
33838000A | 33838 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-16-R | 600 |  | 16 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33838000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33838000A.html
33842000A | 33842 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-25-R | 600 |  | 25 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33842000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33842000A.html
33843000A | 33843 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD1-4-25-R | 600 |  | 25 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33843000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33843000A.html
33846000A | 33846 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-32-R | 600 | [5 empty] | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33846000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33846000A.html
33847000A | 33847 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD1-4-32-R | 600 |  | 32 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33847000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33847000A.html
33848000A | 33848 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 14 | 31 | CO-SD1-4-32 | 600 |  | 100 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33848000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33848000A.html
33850000A | 33850 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-40-R | 600 |  | 40 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 40 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33850000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33850000A.html
33854000A | 33854 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD1-3-63-R | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33854000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33854000A.html
33855000A | 33855 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD1-4-63-R | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33855000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33855000A.html
33856000A | 33856 | Lastumschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 14 | 31 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33856000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33856000A.html
33868000A | 33868 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD2-3-63 | 600 |  | 63 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33868000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33868000A.html
33869000A | 33869 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD2-4-63 | 600 |  | 63 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33869000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33869000A.html
33872000A | 33872 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD2-3-80 | 600 |  | 80 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33872000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33872000A.html
33873000A | 33873 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 01 | SD2-4-80 | 600 |  | 80 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33873000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33873000A.html
33876000A | 33876 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | SD2-3-100 | 600 |  | 100 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 508 | E506215 | NLRV | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/33876000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33876000A.html
33877000A | 33877 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 02 | SD2-4-100 | 600 |  | 100 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33877000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33877000A.html
33884000A | 33884 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD2-3-63-R | 600 |  | 63 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33884000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33884000A.html
33888000A | 33888 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 01 | SD2-3-80-R | 600 |  | 63 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33888000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33888000A.html
33892000A | 33892 | Lasttrennschalter 3-polig | switch-disconnector 3-pole | 14 | 02 | SD2-3-100-R | 600 |  | 63 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33892000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33892000A.html
33893000A | 33893 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch-disconnector 3-pole + N | 14 | 02 | SD2-4-100-R | 600 |  | 100 |  |  |  | 5 | 5 kA with fuse max. 80 A / 600 V AC |  |  |  | UL 60947-4-1 | E506215 | NLRV | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/33893000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33893000A.html
33906000 | 33906 | Kammschiene 3-polig, für 2 NH-LTS | comb-type busbar, 3-pole, for 2 NH fuse switch disconnectors | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33906000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33906000.html
33907000 | 33907 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connecting terminal, front connection | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33907000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33907000.html
33908000 | 33908 | Meldeschalter zur Überwachung der Schaltstellung | pilot switch for monitoring the switch position | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33908000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33908000.html
33909000 | 33909 | Rahmenklemme für Cu-Leiter | box terminal for Cu cables | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33909000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33909000.html
33910000 | 33910 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33910000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33910000.html
33911000 | 33911 | Türkupplungsdrehantrieb | door coupling rotary drive | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33911000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33911000.html
33912000 | 33912 | Verlängerungsachse 290 mm lang | extension shaft, 290 mm long | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33912000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33912000.html
33913000 | 33913 | Verlängerungsachse 490 mm lang | extension shaft, 490 mm long | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33913000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33913000.html
33914000 | 33914 | Anschlussklemme 120 mm² | connecting terminal 120 mm² | 14 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33914000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33914000.html
33915000 | 33915 | Hilfsleiteranschluss für Rahmenklemme | connection for auxiliary line, for box terminal | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33915000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33915000.html
33916000 | 33916 | Grifflaschenabdeckung für 03300, 03301 | grip lug cover for 03300, 03301 | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33916000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33916000.html
33917000 | 33917 | Meldeschalter | pilot switch | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33917000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33917000.html
33918000 | 33918 | Löschkammer | arcing chamber | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33918000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33918000.html
33948000A | 33948 | 8 Kabelhalter | 8 cable brackets | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33948000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33948000A.html
33950000A | 33950 | Frontabdeckung IP30 | front cover IP30 | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/33950000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/33950000A.html
35001000 | 35001 | Schienenträger, 3-polig, mittig | busbar support, 3-pole, centre | 11 | 15 | Z1140-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35001000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35001000.html
35004000 | 35004 | Zentraleinspeisung 2000 A | centre feed unit 2000 A | 11 | 12 | CentreFeedUnit | 600 |  | 1400 |  |  |  | 103 | with JDDZ fuse Class L 1600 A / 600 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35004000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35004000.html
35005000 | 35005 | Zentraleinspeisung 2000 A | centre feed unit 2000 A | 11 | 12 | CentreFeedUnit | 600 |  | 1400 |  |  |  | 103 | with JDDZ fuse Class L 1600 A / 600 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35005000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35005000.html
35006000 | 35006 | Zentraleinspeisung 1250 A | centre feed unit 1250 A | 11 | 12 | CentreFeedUnit | 480 |  | 1200 |  |  |  | 45 | with any DIVQ circuit breaker 1200 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35006000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35006000.html
35007000 | 35007 | Zentraleinspeisung 1250 A | centre feed unit 1250 A | 11 | 12 | CentreFeedUnit | 480 |  | 1200 |  |  |  | 45 | with any DIVQ circuit breaker 1200 A / 480 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35007000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35007000.html
35008000 | 35008 | Schienenträger, außen | busbar support, lateral | 11 | 15 | Z1140-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35008000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35008000.html
35009000 | 35009 | Schienenträger, 4-polig, mittig | busbar support, 4-pole, centre | 11 | 15 | Z1140-L | 600 | [8 empty] | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35009000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35009000.html
35015000 | 35015 | Zentraleinspeisung 3200 A | centre feed unit 3200 A | 11 | 12 | CentreFeedUnit | 600 |  | 1800 |  |  |  | 103 |  | 103 kA with JDDZ fuse Class L 1600 A / 600 V AC 65 kA with DIVQ circuit breaker 2500 A / 480 VAC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35015000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35015000.html
35016000 | 35016 | Zentraleinspeisung 3200 A | centre feed unit 3200 A | 11 | 12 | CentreFeedUnit | 600 |  | 1800 |  |  |  | 103 |  | 103 kA with JDDZ fuse Class L 1600 A / 600 V AC 65 kA with DIVQ circuit breaker 2500 A / 480 VAC | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/35016000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35016000.html
35017000 | 35017 | zusätzlicher Halter für Abdeckung | additional cover holder | 11 | 15 | [10 empty] | x | [5 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/35017000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/35017000.html
36001000D | 36001 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 05 | 21 | EQ22-A1 | 600 |  | 12,5 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 50 | with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36001000D.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36001000D.html
36003000D | 36003 | Sammelschienenadapter 16 A | busbar adapter 16 A | 05 | 21 | EQ22-A1 | 600 |  | 12,5 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 50 | with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36003000D.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36003000D.html
36009000A | 36009 | Adapter 16 A | adapter 16 A | 05 | 21 | EQ22-A1 | 600 |  | 12,5 |  | 6 |  | 50 | with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC |  | x |  | UL 508 | E123577 | NMTR | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36009000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36009000A.html
36050000A | 36050 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch-disconnector-fuse, 3-pole | 01 | 42 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/36050000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36050000A.html
36100000B | 36100 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 03 | 36109.1 | 500 |  | 0,6 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36100000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36100000B.html
36101000B | 36101 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 06 | 36109.1 | 500 |  | 0,6 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36101000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36101000B.html
36102000B | 36102 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 09 | 36109.1 | 500 |  | 0,6 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36102000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36102000B.html
36103000B | 36103 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 03 | 36110.1 | 500 |  | 2 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36103000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36103000B.html
36104000B | 36104 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 06 | 36110.1 | 500 |  | 2 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36104000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36104000B.html
36105000B | 36105 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 09 | 36110.1 | 500 |  | 2 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36105000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36105000B.html
36106000B | 36106 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 03 | 36111.1 | 500 |  | 6,5 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36106000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36106000B.html
36107000B | 36107 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 06 | 36111.1 | 500 |  | 6,5 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36107000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36107000B.html
36108000B | 36108 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 09 | 36111.1 | 500 |  | 6,5 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36108000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36108000B.html
36109000A | 36109 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 01 | 36109.1 | 500 |  | 0,6 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36109000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36109000A.html
36110000A | 36110 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 01 | 36110.1 | 500 |  | 2 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36110000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36110000A.html
36111000A | 36111 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 01 | 36111.1 | 500 |  | 6,5 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36111000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36111000A.html
36112000B | 36112 | Adapter für MOTUS®Panel | adapter for MOTUS®Panel | 05 | 58 | MCC-PA | 600 |  | 20 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 50 | with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC |  | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36112000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36112000B.html
36114000B | 36114 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 05 | 58 | MCC-60 | 600 |  | 12,5 |  | 6 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 50 | with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC |  | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36114000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36114000B.html
36123000A | 36123 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 03 | 36130 | 500 |  | 3 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36123000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36123000A.html
36124000A | 36124 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 06 | 36130 | 500 |  | 3 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36124000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36124000A.html
36125000A | 36125 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 09 | 36130 | 500 |  | 3 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36125000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36125000A.html
36126000A | 36126 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 03 | 36131 | 500 |  | 7,6 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36126000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36126000A.html
36127000A | 36127 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 06 | 36131 | 500 |  | 7,6 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36127000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36127000A.html
36128000A | 36128 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 09 | 36131 | 500 |  | 7,6 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36128000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36128000A.html
36130000A | 36130 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 01 | 36130 | 500 |  | 3 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36130000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36130000A.html
36131000A | 36131 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 21 | 01 | 36131 | 500 |  | 7,6 |  | 5 | 3 cycles (without OPD) @ 600 V AC | 100 |  | 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC | x |  | UL 60947-1 | E360470 | NLDX | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36131000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36131000A.html
36152000A | 36152 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 15 | OM25-H-30 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/36152000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36152000A.html
36153000A | 36153 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 18 | OM25-H-60 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/36153000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36153000A.html
36154000A | 36154 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 11 | OM25-H | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/36154000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36154000A.html
36155000A | 36155 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 05 | 58 | 36155 | 500 | [8 empty] | x |  | UL 60947-1 | E483362 | NRNT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36155000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36155000A.html
36156000A | 36156 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 05 | 58 | 36156 | 500 | [8 empty] | x |  | UL 60947-1 | E483362 | NRNT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36156000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36156000A.html
36157000A | 36157 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 15 | OM25-H-30 | 480 |  | 20 |  |  |  | 30 | with JDDZ fuse Class CC 30 A / 480 V AC |  | x |  | UL 60947-1 | E483362 | NRNT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36157000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36157000A.html
36158000A | 36158 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 18 | OM25-H-60 | 480 |  | 20 |  |  |  | 30 | with JDDZ fuse Class CC 30 A / 480 V AC |  | x |  | UL 60947-1 | E483362 | NRNT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36158000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36158000A.html
36159000A | 36159 | Hybrid-Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 11 | OM25-H | 480 |  | 20 |  |  |  | 30 | with JDDZ fuse Class CC 30 A / 480 V AC |  | x |  | UL 60947-1 | E483362 | NRNT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36159000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36159000A.html
36179000A | 36179 | Elektronischer Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 45 | MOTUS C14-2,6-C+ | 480 |  | 2,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36179000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36179000A.html
36183000A | 36183 | Elektronischer Schalter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 45 | MOTUS C14-6,6-C+ | 480 |  | 6,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36183000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36183000A.html
36200000A | 36200 | Netzteil 10 A | power supply 10 A | 21 | 40 | BROOME10 | 480 | [8 empty] | x |  | UL 61010-1 UL 61010-2-201 | E497002 | NMTR_ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36200000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36200000A.html
36201000A | 36201 | Netzteil 10 A | power supply 10 A | 21 | 41 | BROOME10 | 480 | [8 empty] | x |  | UL 61010-1 UL 61010-2-201 | E497002 | NMTR_ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/36201000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36201000A.html
36202000A | 36202 | Netzteil 10 A | power supply 10 A | 21 | 42 | BROOME10 | 480 | [8 empty] | x |  | UL 61010-1 UL 61010-2-201 | E497002 | NMTR_ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/36202000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36202000A.html
36203000A | 36203 | Netzteil 20 A | power supply 20 A | 21 | 40 | BROOME20 | 500 | [8 empty] | x |  | UL 61010-1 UL 61010-2-201 | E497002 | NMTR_ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36203000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36203000A.html
36204000A | 36204 | Netzteil 20 A | power supply 20 A | 21 | 41 | BROOME20 | 500 | [8 empty] | x |  | UL 61010-1 UL 61010-2-201 | E497002 | NMTR_ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/36204000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36204000A.html
36205000A | 36205 | Netzteil 20 A | power supply 20 A | 21 | 42 | BROOME20 | 500 | [8 empty] | x |  | UL 61010-1 UL 61010-2-201 | E497002 | NMTR_ | listed | https://pim.woehner.de/de/produkte/36205000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36205000A.html
36206000A | 36206 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 05 | 58 | BBA45C | 500 | [8 empty] | x |  | UL 60947-1 | E483362 | NRNT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36206000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36206000A.html
36207000A | 36207 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 05 | 58 | BBA45 | 500 | [8 empty] | x |  | UL 60947-1 | E483362 | NRNT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36207000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36207000A.html
36255000A | 36255 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 33 | MOTUS C14-2,6-C+ | 480 |  | 2,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36255000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36255000A.html
36256000A | 36256 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 36 | MOTUS C14-2,6-C+ | 480 |  | 2,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36256000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36256000A.html
36257000A | 36257 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 38 | MOTUS C14-2,6-C+ | 480 |  | 2,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36257000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36257000A.html
36258000A | 36258 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 31 | MOTUS C14-2,6-C+ | 480 |  | 2,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36258000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36258000A.html
36259000A | 36259 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 33 | MOTUS C14-6,6-C+ | 480 |  | 6,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36259000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36259000A.html
36260000A | 36260 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 36 | MOTUS C14-6,6-C+ | 480 |  | 6,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36260000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36260000A.html
36261000A | 36261 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 38 | MOTUS C14-6,6-C+ | 480 |  | 6,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36261000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36261000A.html
36262000A | 36262 | elektronischer Motorstarter, 3- oder 1-polig schaltbar | electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable | 21 | 31 | MOTUS C14-6,6-C+ | 480 |  | 6,6 | 100 | [5 empty] | x |  | UL 60947-1 | E510845 | NMFT | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36262000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36262000A.html
36400000A | 36400 | Messtechnik-Modul 100 A | measuring module 100 A | 23 | 21 | 36400 | 600 |  | 100 | 7,5 | [5 empty] | x |  | UL 61010-1 UL 61010-2-030 | E527320 | FTRZ | listed inkl. Canada | https://pim.woehner.de/de/produkte/36400000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36400000A.html
36904000 | 36904 | Ersatzteil für MOTUS® | spare part for MOTUS® | 21 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/36904000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36904000.html
36919000A | 36919 | Verschlussvorrichtung zur Verriegelung des Schalters | padlock for locking the switch | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/36919000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/36919000A.html
37000000A | 37000 | Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau | Multifunctional measuring device for front panel installation | 23 | 22 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37000000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37000000A.html
37001000A | 37001 | Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau | Multifunctional measuring device for front panel installation | 23 | 22 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37001000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37001000A.html
37002000A | 37002 | Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau | Multifunctional measuring device for front panel installation | 23 | 22 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37002000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37002000A.html
37010000A | 37010 | Poweranalyser für Fronttafeleinbau | Power analyser for front panel installation | 23 | 22 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37010000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37010000A.html
37020000A | 37020 | Poweranalyser für DIN-Tragschiene | Power analyser | 23 | 22 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37020000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37020000A.html
37100000A | 37100 | Stromerweiterungsmodul | Current extension module | 23 | 22 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37100000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37100000A.html
37200000A | 37200 | Stromwandler 200 A / 5 A | current transformer 200 A / 5 A | 23 | 05 | CT1-200-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37200000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37200000A.html
37201000A | 37201 | Stromwandler 250 A / 5 A | current transformer 250 A / 5 A | 23 | 05 | CT1-250-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37201000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37201000A.html
37202000A | 37202 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | 23 | 05 | CT1-400-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37202000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37202000A.html
37203000A | 37203 | Stromwandler 500 A / 5 A | current transformer 500 A / 5 A | 23 | 05 | CT1-500-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37203000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37203000A.html
37204000A | 37204 | Stromwandler 200 A / 5 A | current transformer 200 A / 5 A | 23 | 01 | CT1-200-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37204000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37204000A.html
37205000A | 37205 | Stromwandler 250 A / 5 A | current transformer 250 A / 5 A | 23 | 01 | CT1-250-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37205000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37205000A.html
37206000A | 37206 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | 23 | 01 | CT1-400-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37206000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37206000A.html
37207000A | 37207 | Stromwandler 500 A / 5 A | current transformer 500 A / 5 A | 23 | 01 | CT1-500-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37207000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37207000A.html
37208000A | 37208 | Stromwandler 200 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 200 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT1-200-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37208000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37208000A.html
37209000A | 37209 | Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 250 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT1-250-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37209000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37209000A.html
37210000A | 37210 | Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 400 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT1-400-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37210000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37210000A.html
37211000A | 37211 | Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 500 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT1-500-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37211000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37211000A.html
37212000A | 37212 | Stromwandler 200 A / 5 A | current transformer 200 A / 5 A | 23 | 05 | CT2-200-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37212000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37212000A.html
37213000A | 37213 | Stromwandler 250 A / 5 A | current transformer 250 A / 5 A | 23 | 05 | CT2-250-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37213000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37213000A.html
37214000A | 37214 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | 23 | 05 | CT2-400-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37214000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37214000A.html
37215000A | 37215 | Stromwandler 500 A / 5 A | current transformer 500 A / 5 A | 23 | 05 | CT2-500-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37215000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37215000A.html
37216000A | 37216 | Stromwandler 600 A / 5 A | current transformer 600 A / 5 A | 23 | 05 | CT2-600-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37216000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37216000A.html
37217000A | 37217 | Stromwandler 800 A / 5 A | current transformer 800 A / 5 A | 23 | 05 | CT2-800-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37217000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37217000A.html
37219000A | 37219 | Stromwandler 200 A / 5 A | current transformer 200 A / 5 A | 23 | 01 | CT2-200-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37219000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37219000A.html
37220000A | 37220 | Stromwandler 250 A / 5 A | current transformer 250 A / 5 A | 23 | 01 | CT2-250-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37220000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37220000A.html
37221000A | 37221 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | 23 | 01 | CT2-400-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37221000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37221000A.html
37222000A | 37222 | Stromwandler 500 A / 5 A | current transformer 500 A / 5 A | 23 | 01 | CT2-500-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37222000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37222000A.html
37223000A | 37223 | Stromwandler 600 A / 5 A | current transformer 600 A / 5 A | 23 | 01 | CT2-600-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37223000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37223000A.html
37227000A | 37227 | Stromwandler 400 A / 5 A | current transformer 400 A / 5 A | 23 | 03 | CT2-400-5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37227000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37227000A.html
37229000A | 37229 | Stromwandler 600 A / 5 A | current transformer 600 A / 5 A | 23 | 03 | CT2-600-5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37229000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37229000A.html
37232000A | 37232 | Stromwandler 200 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 200 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT2-200-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37232000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37232000A.html
37233000A | 37233 | Stromwandler 250 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 250 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT2-250-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37233000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37233000A.html
37234000A | 37234 | Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 400 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT2-400-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37234000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37234000A.html
37235000A | 37235 | Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 500 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT2-500-5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37235000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37235000A.html
37237000A | 37237 | Stromwandler 400 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 400 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT2-400-5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37237000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37237000A.html
37238000A | 37238 | Stromwandler 500 A / 5 A, mit Konformitätserklärung | current transformer 500 A / 5 A, with decl. of conformity | 23 | 11 | CT2-500-5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37238000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37238000A.html
37277000A | 37277 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | 23 | 35 | CT1-200/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37277000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37277000A.html
37278000A | 37278 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | 23 | 35 | CT1-250/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37278000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37278000A.html
37279000A | 37279 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | 23 | 35 | CT1-400/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37279000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37279000A.html
37280000A | 37280 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | 23 | 35 | CT1-500/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37280000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37280000A.html
37281000A | 37281 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | 23 | 31 | CT1-200/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37281000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37281000A.html
37282000A | 37282 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | 23 | 31 | CT1-250/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37282000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37282000A.html
37283000A | 37283 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | 23 | 31 | CT1-400/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37283000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37283000A.html
37284000A | 37284 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | 23 | 31 | CT1-500/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37284000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37284000A.html
37285000A | 37285 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | 23 | 33 | CT1-200/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37285000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37285000A.html
37286000A | 37286 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | 23 | 33 | CT1-250/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37286000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37286000A.html
37287000A | 37287 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | 23 | 33 | CT1-500/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37287000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37287000A.html
37288000A | 37288 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | 23 | 33 | CT1-400/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37288000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37288000A.html
37289000A | 37289 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | 23 | 35 | CT2-200/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37289000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37289000A.html
37290000A | 37290 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | 23 | 35 | CT2-250/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37290000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37290000A.html
37291000A | 37291 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | 23 | 35 | CT2-400/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37291000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37291000A.html
37292000A | 37292 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | 23 | 35 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37292000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37292000A.html
37293000A | 37293 | Messwandler 600 A / 333 mV | measuring transformer 600 A / 333 mV | 23 | 35 | CT2-600/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37293000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37293000A.html
37294000A | 37294 | Messwandler 800 A / 333 mV | measuring transformer 800 A / 333 mV | 23 | 35 | CT2-800/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37294000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37294000A.html
37295000A | 37295 | Messwandler 910 A / 333 mV | measuring transformer 910 A / 333 mV | 23 | 35 | CT2-910/333-1 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37295000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37295000A.html
37296000A | 37296 | Meßwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | 23 | 31 | CT2-200/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37296000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37296000A.html
37297000A | 37297 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | 23 | 31 | CT2-250/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37297000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37297000A.html
37298000A | 37298 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | 23 | 31 | CT2-400/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37298000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37298000A.html
37299000A | 37299 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | 23 | 31 | CT2-500/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37299000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37299000A.html
37300000A | 37300 | Messwandler 600 A / 333 mV | measuring transformer 600 A / 333 mV | 23 | 31 | CT2-600/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37300000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37300000A.html
37301000A | 37301 | Messwandler 800 A / 333 mV | measuring transformer 800 A / 333 mV | 23 | 31 | CT2-800/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37301000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37301000A.html
37302000A | 37302 | Messwandler 910 A / 333 mV | measuring transformer 910 A / 333 mV | 23 | 31 | CT2-910/333-0,5 | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37302000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37302000A.html
37303000A | 37303 | Messwandler 200 A / 333 mV | measuring transformer 200 A / 333 mV | 23 | 33 | CT2-200/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37303000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37303000A.html
37304000A | 37304 | Messwandler 250 A / 333 mV | measuring transformer 250 A / 333 mV | 23 | 33 | CT2-250/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37304000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37304000A.html
37305000A | 37305 | Messwandler 400 A / 333 mV | measuring transformer 400 A / 333 mV | 23 | 33 | CT2-400/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37305000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37305000A.html
37306000A | 37306 | Messwandler 500 A / 333 mV | measuring transformer 500 A / 333 mV | 23 | 33 | CT2-500/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37306000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37306000A.html
37307000A | 37307 | Messwandler 600 A / 333 mV | measuring transformer 600 A / 333 mV | 23 | 33 | CT2-600/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37307000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37307000A.html
37308000A | 37308 | Messwandler 800 A / 333 mV | measuring transformer 800 A / 333 mV | 23 | 33 | CT2-800/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37308000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37308000A.html
37309000A | 37309 | Messwandler 910 A / 333 mV | measuring transformer 910 A / 333 mV | 23 | 33 | CT2-910/333-0,5s | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37309000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37309000A.html
37526000A | 37526 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 63 | QU185-1 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37526000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37526000A.html
37527000A | 37527 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 64 | QU185-2 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37527000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37527000A.html
37530000A | 37530 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 62 | QU185-00 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37530000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37530000A.html
37530000B | 37530 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 62 | QU185-00 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37530000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37530000B.html
37531000A | 37531 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 63 | QU185-1 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37531000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37531000A.html
37532000A | 37532 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 64 | QU185-2 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37532000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37532000A.html
37533000A | 37533 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 600 A | in-line fuse switch-disconnector 600 A | 12 | 64 | QU185-3 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37533000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37533000A.html
37535000A | 37535 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 62 | QU185-00 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37535000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37535000A.html
37535000B | 37535 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 62 | QU185-00 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37535000B.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37535000B.html
37536000A | 37536 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 63 | QU185-1 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37536000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37536000A.html
37537000A | 37537 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 64 | QU185-2 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37537000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37537000A.html
37537000C | 37537 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 64 | QU185-2 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37537000C.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37537000C.html
37538000A | 37538 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 600 A | in-line fuse switch-disconnector 600 A | 12 | 64 | QU185-3 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37538000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37538000A.html
37577000A | 37577 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 12 | 63 | QU185-1 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37577000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37577000A.html
37578000A | 37578 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 64 | QU185-2 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37578000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37578000A.html
37700000A | 37700 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 12 | 62 | QU185-00 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37700000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37700000A.html
37702000A | 37702 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 64 | QU185-2 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37702000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37702000A.html
37717000A | 37717 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 12 | 64 | QU185-2 Pre-Assembled | [15 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37717000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37717000A.html
37900000A | 37900 | Befestigungsclip für Stromwandler / Messwandler | fixing clip for current transformers / measuring transformers | 23 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37900000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37900000A.html
37901000A | 37901 | Anschlussset LTL NH00 für RJ12 Leitung | Connection kit LTL NH00 for RJ12 cables | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37901000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37901000A.html
37902000A | 37902 | Anschlussset LTL NH1-3 für RJ12 Leitung | Connection kit LTL NH1-3 for RJ12 cable | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37902000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37902000A.html
37903000A | 37903 | Wago Steckerteile | Wago connector components | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37903000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37903000A.html
37904000A | 37904 | RJ12 Leitung mit Wago-Stiftleiste | RJ12 lead with pin connector strip Wago | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37904000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37904000A.html
37905000A | 37905 | RJ12 Leitung mit Wago-Stiftleiste | RJ12 lead with pin connector strip Wago | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37905000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37905000A.html
37906000A | 37906 | RJ12 Leitung mit Wago-Stiftleiste | RJ12 lead with pin connector strip Wago | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37906000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37906000A.html
37907000A | 37907 | RJ12 Leitung mit Wago-Stiftleiste | RJ12 lead with pin connector strip Wago | 12 | 70 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/37907000A.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/37907000A.html
78105000 | 78105 | Blendrahmen doppelt | trim frame, double | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78105000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78105000.html
78442000 | 78442 | Bezeichnungsschild | label | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78442000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78442000.html
78443000 | 78443 | Bezeichnungsschild | label | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78443000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78443000.html
78447000 | 78447 | Bezeichnungsschild | label | 06 | 30 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78447000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78447000.html
78893000 | 78893 | Blendrahmen einfach | trim frame, single | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/78893000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/78893000.html
79253000 | 79253 | Trennwand | barrier | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79253000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79253000.html
79448000 | 79448 | Grifflaschenabdeckung | grip lug cover | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79448000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79448000.html
79449000 | 79449 | Grifflaschenabdeckung | grip lug cover | 10 | 66 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79449000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79449000.html
79663000 | 79663 | Berührungsschutzabdeckung | shock protection cover | 01 | 36 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79663000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79663000.html
79738000 | 79738 | Leerfeldabdeckung | reserve section cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79738000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79738000.html
79811000 | 79811 | Abdeckung für Kabelschuhe, oben / unten ansteckbar | cover for cable lugs, top / bottom attachable | 09 | 51 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79811000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79811000.html
79859000 | 79859 | Leerfeldabdeckung | reserve section cover | 06 | 27 | [16 empty] | https://pim.woehner.de/de/produkte/79859000.html | https://pim.woehner.de/en/produkte/79859000.html