Text for specification

Description
busbar support
1-pole, to be attached to 01232 and individually mountable
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
rated voltage (IEC) AC:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
rated surge voltage U_imp :	8 kV
max. permitted voltage (IEC) DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk = 47 kA (4 Schienenträger im Abstand von 500 mm)

Kurzschlussfestigkeit UL :
SCCR = 18 kA (2 Schienenträger im Abstand von 700 mm)

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Screws:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
Suitable as centre support, with internal screw holes.
Can be used for connection to 3-pole busbar support 01 232.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01132000