Text for specification

Descripción
CRITO®60Classic
kit de conexión, 3 polos, sin tapa
95 -  300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	500 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	420 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	560 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	67.2 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC, 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC 

puntos de apriete
for applications acc. to IEC / EN :
Cu 95 - 300 mm² stranded round cables and stranded sectored cables as well as flexible cables (directly)
Cu 240 - 300 mm² fine stranded flexible cables (directly)
Al 120 - 300 mm² stranded round cables and stranded sectored cables
Al 120 - 240 mm² solid sectored cables

for applications acc. to UL / CSA :
Cu 95 - 300 mm² / AWG 3/0 - MCM 600

Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Cubierta:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200

Terminals: galvanised steel, chromited 
screw: hexagon socket screw, galvanised, chromited
thrust piece: brass, nickel-plated

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01537000