Text for specification

Descripción
CrossBoard®
sistema básico de 160 A
3 polos
400 mm de longitud, protección contra contacto directo

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	160 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	30 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
touch-safe protected busbar system up to 160 A
rear feedable
plug and play
easy to screw to mounting plates
completely pre-assembled and immediately ready for use

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
11400000A