Text for specification

Descripción
AMBUS^®Panel
soporte para fusibles cilíndricos, con LED
22 x 58 / 1P
100 A / 110 - 690 V

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
CSA, UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	100 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	80 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3.5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	690 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V

SCCR:	100 kA

for fuse links as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipations
up to max. 9.5W for gG/gL 
up to max. 7W for aM

indicator light
operating voltage range: 110 - 690V AC / DC

puntos de apriete
borne terminal :
4 - 50 mm² / AWG 10 - AWG 1/0 
cables flexibles, directamente o con terminal
Par de apriete 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Soporte de fusibles:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
	
Tornillos de conexión:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
large clamping range

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31140000