Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para embarrado de 250 A
bornes de 35 - 120 mm² en la parte superior
110 x 320
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	250 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	250 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	34.6 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	55.8 kA

Miscellaneous 
Movable fastening rails with M4 slide nuts for safe mounting of the switching devices.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32168000