Text for specification

Descripción
EQUES^®30Compact
adaptador para embarrado de 63 A
1 carril de montaje ajustable
54 x 160, con cables 8 AWG (10 mm²)
30Compact 3P

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	65 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	6.9 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC , 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC 

cualidad de materiales
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32591000