Text for specification

Descripción
CAPUS®Panel
interruptor-seccionador de 3 polos
borne brida 50 - 70 mm² / AWG 1 - 3/0, maneta amarilla-roja
160 A

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	125 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 125 A)
AC-23 A (500 V / 160 A)
AC-22 A (690 V / 125 A)
AC-22 A (500 V / 160 A)
AC-21 A (690 V / 160 A)

power dissipation at full load of the item:	9.0 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
capacidad de cerrar a cortocircuito:	4.5 kA

puntos de apriete
für Anwendungen nach IEC / EN :
50 - 70 mm² feindrähtig
Md 6,0 Nm

50 - 70 mm² rund mehrdrähtig
Md 7,2 ....? Nm

50 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
6,0 Nm

70 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
7,2   ? Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 3/0
53,1 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33040000A