Text for specification

Descripción
QUADRON^®60Classic
seccionador NH, talla 00, 160 A, montaje sobre barras, conexión superior / inferior
tornillo M8
adecuado para instalación de 5 polos
60Classic

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
IEC (CB), UL, VDE, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	160 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V
tensión nominal (IEC) DC:	440 V

intensidad de corriente nominal (UL):	160 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	17.7 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV
tensión máxima (IEC) DC:	800 V

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

System component: degree of protection IP30 at front as per DIN EN 60529, degree of protection near terminal depends on installation
adapter module: front side degree of protection IP20 as per DIN EN 60529 (finger-safe)

puntos de apriete
Schellenanschluß (im Lieferumfang enthalten): Cu 1,5 -70mm² rm, f+AE; lam. Cu 12x1-10;
3 Nm Drehmoment

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Protección contra contacto:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Tapa:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Placa adaptadora:
	Resistencia a la temperatura hasta 125°C, 
	autoextintor según UL 94, 
	Resistencia a las corrientes de fuga CTI 200
Contactos:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33079000