Text for specification

Descripción
CRITO^®60Classic
kit de conexión, 4 polos, sin tapa
95 -  300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	500 A
tensión nominal (IEC) AC:	800 V

intensidad de corriente nominal (UL):	420 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	560 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	50.3 kA

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC, 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC 

puntos de apriete
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01147000