Text for specification

Descripción
CRITO^®
borne para perfil
320 - 800 mm²
espacio de apriete 41 x 20-42
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	1,600 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	1,200 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	1,600 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	81.9 kA

SCCR:	30 kA

puntos de apriete
terminal space 41 x 20-42
1 terminal screw M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01185000