Text for specification

Descripción
CRITO^®
borne en pinza
32 x 20
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	550 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	800 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	800 A
máxima intensidad de corriente (IEC):	800 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	80.9 kA

SCCR:	25 kA

puntos de apriete
plet. flex. desde 3 x 20 x 1 hasta 10 x 32 x 1

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01759000