Text for specification

Descripción
AMBUS^®Panel
soporte para fusibles cilíndricos, con interruptor de señalización
22 x 58 / 1P
100 A / 690 V

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
CSA, UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	100 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	80 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3.5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR:	100 kA

for fuse links with striker as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipationsup to max. 9.5W for gG/gL up to max. 7W for aM up to max. 11W for aR/gR at max. 80A pilot switch 1 changeover switch 250V AC (5A), 30V DC (4A)

puntos de apriete
borne terminal :
4 - 50 mm² / AWG 10 - AWG 1/0 
cables flexibles, directamente o con terminal
Par de apriete 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

Miscellaneous 
large clamping range

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31942000