Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 80 A
for circuit breaker Siemens HGG, LGG, NGG
81 x 200, con cables 4 AWG (25 mm²), con placa metálica
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	80 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	80 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 14 kA with Siemens NGG, HGG, LGG 125 A / 600 V AC, 65 kA with Siemens NGG, HGG, LGG 125 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32029000A