Text for specification

Descripción
EQUES®CrossBoard
adaptador 63 A
fase L3, 1 carril DIN fijo, con cables AWG 8 (10 mm²)
18 x 160

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	63 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	9.5 kA

SCCR: 10 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 63 A / 480 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 480 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J, T 60 A / 600 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 277 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32309000A