Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 25 A
para el arrancador directo-inversor Eaton PKZM01, PKE12
90 x 200, con cables 12 AWG (4 mm²)
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	25 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	25 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1.9 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with PKZM0 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with PKZM0 16 A / 480 V AC, 65 kA with PKZM0 25 A / 480 V AC, 50 kA with PKZM0 32 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32452000