Text for specification

Descripción
EQUES®CrossBoard
adaptador 16 A
1 carril de montaje ajustable, con cables AWG 14 (2,5 mm²)
45 x 160

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	16 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	12 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1.2 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32668000A