Text for specification

Descripción
EQUES®CrossBoard
adaptador de 32 A
1 carril DIN ajustable, con cables de 160 mm de longitud y AWG 10 (6 mm²), para dispositivos con bornes elásticos
45 x 160

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
IEC (CB), UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	30 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32686000A