Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 100 A
para el automático ABB MS49x y el automático Siemens Sirius S3, 200 mm de longitud
72 x 200, con cables AWG 4 (25 mm²), con placa metálica, conexión al sistema por arriba
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2020

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	100 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	100 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with S3 / 480 V AC, 65 kA with MS49x / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32981000A