Text for specification

Descripción
QUADRON^®Panel
soporte para fusibles cilíndricos
Class J / 3P, borne-brida
100 A / 600 V (29x118)

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

homologaciónes
UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	100 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	8.3 W

SCCR:	200 kA

for Class J fuses 70 - 100A as per UL 248-8 (29x118)

puntos de apriete
AWG 12 - AWG 2/0 stranded, equivalent 3,3 - 67,4 mm²
AWG 14 - AWG 10 solid, equivalent 215 - 5,3 mm²

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
33408000