Text for specification

Descripción
CUSTO®60Classic
base para fusibles D, montaje en embarrado, 57 mm
para embarrado 10 mm, anillo de rosca
E 33/3P
60Classic

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	63 A
tensión nominal (IEC) AC:	500 V
tensión nominal (IEC) DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	10,0 W
tensión de pico Uimp:	4 kV
tensión máxima (IEC) AC:	725 V
tensión máxima (IEC) DC:	630 V
corriente de cortocircuito cuando se protege por fusibles:	50 kA

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31482000