Text for specification

Descripción
AMBUS®Panel
soporte para fusibles cilíndricos, con interruptor de señalización
14 x 51 / 2P
50 A / 690 V

Normas
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

homologaciónes
CSA, UL, CCC

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	50 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	50 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,8 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR:	100 kA

for fuse links with striker as per IEC / EN 60269-2 with permitted rated power dissipationsup to max. 5W for gG/gL up to max. 3W for aMup to max. 6.5W for aR/gR at max. 40A pilot switch 1 changeover switch 250V AC (5A), 30V DC (4A)

puntos de apriete
borne terminal:
1,5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
cables flexibles, directamente o con terminal
Par de apriete 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

cualidad de materiales
Cuerpo principal:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Soporte de fusibles:
	temperature stability 140°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Tornillos de conexión:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
large clamping range
 holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31972000