Text for specification

Descripción
CRITO^®
borne en pinza
lam. Cu. 20x3 ... 32x15
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	500 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	800 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente admisible con alimentación central:	750 A
máxima intensidad de corriente (IEC):	750 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

SCCR:	25 kA

puntos de apriete
plet. flex. desde 3 x 20 x 1 hasta 10 x 24 x 1

Miscellaneous 
Terminal with captive clamping screws, conductor can be overlapped, indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal. Contact between conductor and busbar via contact block.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01319000