Text for specification

Descripción
CRITO®30Compact
Placa de bornes de conexión, 3 polos
6 - 50 mm², AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 7 - 9 x 4 - 10
30Compact 3P

Normas
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	175 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	175 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
máxima intensidad de corriente (IEC):	300 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

resistencia a corriente de pico Ipk máx. :	40,5 kA

puntos de apriete
6 - 50 (70) mm² / AWG 10 - AWG 2/0 
cables flexibles, directamente o con terminal, 
cables redondos trenzados 
plet. flex. 7x4 - 9x6
Md 8-10 Nm / 71 lb-in

(Cables flexibles  de máxima sección podrían no entrar cuando se usan terminales)

Miscellaneous 
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01401000