Text for specification

Descripción
borne de conexión de embarrado de 630 A
150 mm de longitud
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	2,0 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	630 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

SCCR:	25 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01886000