Text for specification

Descripción
EQUES®60Classic
adaptador para embarrado de 32 A
45 x 260, with plug-in connection 3RV29 (Siemens)
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	32 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	32 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with 3RV2.1/2.2 up to 12,5 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 600 V AC, 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 25 A / 480 V AC, 65 kA with 3RV2.1/2.2 up to 16 A / 480 V AC, 50 kA with 3RV2.1/2.2 up to 32 A in combination with upstream JDDZ fuse Class J 100 A/ 480 V AC 

Miscellaneous 
Werkzeuglose Kontaktierung zum Schaltgerät mit Stecker 3RV29
Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene. 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32037000A