Text for specification

Descripción
EQUES^®60Classic
adaptador para barras 520 A, 4 polos
185 x 284
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	520 A
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

intensidad de corriente nominal (UL):	600 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	800 V
tensión de pico Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 50 kA with NS630 / 480 V AC, 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 25 kA with NS630 / 600 V AC, 35 kA with NS400 / 600 V AC, 65 kA with NS400 / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
32643000